## 1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единицы измерения | Количество | Масса, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1. Программно-аппаратный комплекс управления котлом ПТВМ-180 | ПАК-ПТВМ180-036000 |  | ООО НПП "ЭСН" | компл | 1
1.1. Исполнительные механизмы в составе ПАК
1 | Трансформатор запальника горелки | ИВН-01Е | b3X 03..18 1 | ООО "Общемаш" | шт | 6 | 0.7
2 | Клапан эл-магнит.стальной фланц. с КОФ, НЗ, Ду100, Ру0,6МПа, | ВН4Н-1П ст | g3V 01..20 1..2 | СП "Термобрест" | шт | 40 | 33.3 | ПЗК-1, ПЗК-2
клим. исп.У3.1, с датчиком положения PNP типа, тип контактов NO
3 | Клапан эл-магнит.стальной муфт. с КОФ, НО, Ду25, Ру0,4МПа, | ВФ1Н-4П ст. | g3V 01..20 3 | СП "Термобрест" | шт | 20 | 3.2 | СБ
клим. исп.У3.1, с датчиком положения PNP типа, тип контактов NС
4 | Клапан эл-магнит.стальной муфт. с КОФ, НЗ, Ду20, Ру0,4МПа, | ВН3/4Н-4П ст. | g3V 03..18 4 | СП "Термобрест" | шт | 6 | 2.8 | КЗ
клим. исп.У3.1, с датчиком положения PNP типа, тип контактов NO
5 | Датчик наличия факела запальника горелки | ДПЗ-01А/220 | b3X 03..18 2 | ООО "Общемаш" | шт | 6 | 0.5
6 | Датчик наличия факела горелки | ФДСА-03М-01 | b3X 03..18 3 | НПП "Прома" | шт | 6 | 2.2
7 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | а3СН00 1..4 | СПО "Аналитприбор" | шт | 4 | 6.5
8 | Электропривод шибера воздуха на горелку, 220В 50гц | МЭО-40/63-0,25 У-01 | а3sM 01..20 1 | ООО «ПКП «Чебоксары | шт | 20 | 8
электропривод»»
9 | Заслонка Ду100 (сталь), фланцевая (с КОФ) на горелке, 220В 50Гц | ЗР4-6 ПР. ст. | g3sM 01..20 1 | СП "Термобрест" | шт | 20 | 27.5 | Регулятор давления газа гор.
10 | Дутьевой вентилятор на горелке |  | а3M 01..20 1 |  |  |  |  | существующий
11 | Задвижка стальная клиновая фланцевая (с КОФ) | 30с 941нж | g3M001 | ЗАО Южноураларматура | компл | 1 | 655 | Задвижка газовая на входе
| Dу 400 мм Pу 1,6 МПа с эл.приводом? 380В |  |  | г.Миасс
12 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | w3M001 |  |  |  |  | существующий
13 | Задвижка теплоносителя после котла |  | w3M002 |  |  |  |  | существующий
14 | Клапан эл-магнит.стальной фланц., НО, Ду50, Ру0,6МПа, | ВФ2Н-6П ст. фл. | g3V00 1..2 | СП "Термобрест" | шт | 2 | 12.8 | Для продувки газопровода
клим. исп.У3.1, с датчиком положения PNP типа, тип контактов NС
15 | Электропривод шибера газохода после котла, 220В 50гц | МЭО-250/63-0,25У-99 | f3sM00 1..3 | ООО «ПКП «Чебоксары | шт | 3 | 32 | Регулятор разрежения
электропривод»»
16 | Заслонка общекотловая стальная фланцевая (с КОФ) | ЗР12-6 В ПР. ст. | g3sM001 | СП "Термобрест" | компл | 1 | 80 | Регулятор давления газа кол.
Dу 150 мм Pу 0,6 МПа с эл.прив., 220В 50гц
17 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | b3X034 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | компл | 6 | 6
18 | 1.1.1. Пост местного управления задвижкой в составе: |  |  |  | компл | 3
1 | Корпус кнопочного поста управления на 5 мест | MTB2-PE5 |  | Meyertec | шт | 1
2 | Переключатель черный 3 полож.(2NO) | XB5AD33 |  | ShnaiderElectric | шт | 1
3 | Переключатель 3 положения (2NO) без фиксации | XB5-AD53 |  | ShnaiderElectric | шт | 1
4 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый 230V AC | XB7EV03MP |  | Schneider Electric | шт | 2
5 | Светосигнальный индикатор цвет красный 230V AC | XB7EV04MP |  | Schneider Electric | шт | 1
1.2. Датчики в составе ПАК
Давление газа на входе в котел
1 | Преобразователь избыточного давления 0..100кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ | g3P001 | НПП "Элемер" | шт | 1 | 0.4
0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Давление газа в коллекторе
2 | Преобразователь избыточного давления 0..100кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ | g3P00 2..4 | НПП "Элемер" | шт | 3 | 0.4
0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Расход газа
3 | Преобразователь дифф. давления 0..10кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ | g3dP001 | НПП "Элемер" | шт | 1 | 4.3
16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП
Температура газа в коллекторе
4 | Термопреобразователь сопротивления -50..100°C | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/ | g3T001 | НПП "Элемер" | шт | 1 | 0.5
-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП
Разрежения в топке котла
5 | Преобразователь мановакууметрического давления ±0,2кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/ | f3P00 1..3 | НПП "Элемер" | шт | 3 | 0.3
-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Температура дымовых газов
6 | Термопреобразователь сопротивления 0..400 °C | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/ | f3T001 | НПП "Элемер" | шт | 1 | 0.5
0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП
Давление сетевой воды на входе в котел
7 | Преобразователь избыточного давления 0..2,5МПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ | w3P001 | НПП "Элемер" | шт | 1 | 0.4
0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Температура сетевой воды на входе в котел
8 | Термопреобразователь сопротивления 0..200°C | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/ | w3T001 | НПП "Элемер" | шт | 1 | 0.5
0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП
Давление сетевой воды на выходе из котла
9 | Преобразователь избыточного давления 0..2,5МПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ | w3P00 2..4 | НПП "Элемер" | шт | 3 | 0.4
0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Температура сетевой воды на выходе из котла
10 | Термопреобразователь сопротивления 0..200°C | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/ | w3T00 2..4 | НПП "Элемер" | шт | 3 | 0.5
0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП
Расход сетевой воды
11 | Преобразователь дифф. давления 0..63кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ | w3dP00 1..3 | НПП "Элемер" | шт | 3 | 4.3
16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП
Интенсивность общего пламени
12 | Устройство контроля наличия общего факела в топке котла | ФДСА-03М-01-010 | b3X00 1..6 | НПП "Прома" | шт | 6 | 2
Датчик загазованности СО
13 | Датчик-газоанализатор оксида углерода | ДАХ-М-05-CO-200 | а3СО00 1..4 | СПО "Аналитприбор" | шт | 4 | 4
Газоанализатор дымовых газов
14 | Датчик-газоанализатор оксида углерода | ИКТС-11.1 | f3X001 | ЗАО "Проманалитприбор" | шт | 1 | 22
Давление газа между ПЗК
15 | Преобразователь избыточного давления 0..100кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ | g3P 01..20 1 | НПП "Элемер" | шт | 20 | 0.4
0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Давление газа перед горелкой
16 | Преобразователь избыточного давления 0..40кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ | g3P 01..20 2 | НПП "Элемер" | шт | 20 | 0.4
0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП
Давление воздуха перед горелкой
17 | Преобразователь избыточного давления 0..2,5кПа | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ | а3P 01..20 1 | НПП "Элемер" | шт | 20 | 0.4
0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/-
1.3. Показывающие приборы в составе ПАК
Давление газа на входе в котел
1 | Манометр показывающий 0..100кПа | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | g3Pi001 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.4
Давление газа в коллекторе
2 | Манометр показывающий 0..100кПа | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | g3Pi002 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.4
Температура газа в коллекторе
3 | Термометр показывающий -30..70°C | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | g3Ti001 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.4
Разрежения в топке котла
4 | Мановакуумметр показывающий -0,8..0,8 | КМВ22Р(-0,8…0,8кПа)М20х1,5 | f3Pi001 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.6
Температура дымовых газов
5 | Термометр показывающий 0..450°C | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | f3Ti001 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.4
Давление сетевой воды на входе в котел
6 | Манометр показывающий 0..4МПа | ТМ610Р.00(0-4,0мПа)М20х1,5.1,5 | w3Pi001 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.7
Температура сетевой воды на входе в котел
7 | Термометр показывающий 0..250°C | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | w3Ti001 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.4
Давление сетевой воды на выходе из котла
8 | Манометр показывающий 0..4МПа | ТМ610Р.00(0-4,0мПа)М20х1,5.1,5 | w3Pi002 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.7
Температура сетевой воды на выходе из котла
9 | Термометр показывающий 0..250°C | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | w3Ti002 | ЗАО "Росма" | шт | 1 | 0.4
Давление газа между ПЗК
10 | Манометр показывающий 0..100кПа | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | g3Pi 01..20 1 | ЗАО "Росма" | шт | 20 | 0.4
Давление газа перед горелкой
11 | Манометр показывающий 0..40кПа | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | g3Pi 01..20 2 | ЗАО "Росма" | шт | 20 | 0.6
Давление воздуха перед горелкой
12 | Манометр показывающий 0..2,5кПа | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | а3Pi 01..20 1 | ЗАО "Росма" | шт | 20 | 0.6
1.4. Шкафы управления в составе ПАК
| 1.4.1. Шкаф автоматического включения резерва |  | x3PP001 | ООО НПП "ЭСН" | шт | 1
1 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 600 мм | R5KTB86 |  | DKC | комп. | 1
2 | Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, | R5KMN20 |  | DKC | комп. | 1
4шт RAL7035
3 | Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВхШ 2000х800 мм | R5CPE2080 |  | DKC | шт. | 1
4 | Панель задняя, для шкафов DAE/CQE, 2000 x 800 мм | R5CRE2080 |  | DKC | шт. | 1
5 | Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 600мм, 1 упаковка - 2шт. | R5LE2062 |  | DKC | упак. | 1
6 | Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 2000 x 800 мм | R5PCE2080 |  | DKC | шт. | 1
7 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, | R5BP02 |  | DKC | комп. | 1
В =200 мм, 1 кмп =4 шт.
8 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP82 |  | DKC | комп. | 1
9 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP62 |  | DKC | комп. | 1
10 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, | R5PDL600 |  | DKC | упак. | 1
1 упаковка -4шт.
11 | Рейки поперечные, широкая, для шкафов CQE Ш=800мм, | R5PDF800 |  | DKC | упак. | 1
1 упаковка - 4шт.
12 | Рейки вертикальные, широкая, для шкафов CQE В=2000мм, | R5PDV20 |  | DKC | упак. | 1
1 упаковка - 2шт.
13 | Рейки боковые, для шкафов CQE глубиной 600мм, 1 упаковка - 4шт. | R5TLE600 |  | DKC | упак. | 1
14 | Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE | R5FPC800 |  | DKC | шт. | 1
шириной 800 мм
15 | Карман для документации, пластиковый | R5A32 |  | DKC | шт. | 1
16 | Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм | R5RV13230 |  | DKC | шт | 1
17 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54 | R5RF13 |  | DKC | шт | 1
18 | Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, | R5THV2 |  | DKC | шт | 1
NO-контакт
19 | Светильник светодиодный 450мм 4000K | ДПО-6Вт Т5i |  | JazzWay | шт. | 1
20 | Иверторная система DC/AC-220/220B-7500BA-3U-23 «Форпост» | DC/AC-220/220B-7500BA-3U-23 |  | ООО "НТЦ СГЭП" | шт. | 1
21 | Байпас ВР-220/220В-10000ВА-3U «Форпост» | ВР-220/220В-10000ВА-3U |  | ООО "НТЦ СГЭП" | шт. | 1
22 | Программируемое реле 8DI (220в); 6DO(но); Uпит 220в | ПР200-220.1.0.0 |  | ОВЕН | шт. | 1
23 | Пускатель бесконтактный реверсивный | ПБР-3МК-4 380В |  | МАКС21 Чебоксары | шт. | 4
24 | Автоматический выключатель Acti9 iK60N C 63A 3P 6кА | A9K24363 |  | Schneider Electric | шт. | 2
25 | Автоматический выключатель 6А 3П хар-ка С | BA47-29-3С6-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 2
26 | Автоматический выключатель 16А 2П хар-ка С | BA47-29-2С16-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 1
27 | Автом. выкл. для =U C60H-DC 2П 16А C 500В DC | A9N61531 |  | SchneiderElectric | шт. | 1
28 | Автоматический выключатель 10А 1П хар-ка С | BA47-29-1С10-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 12
29 | Автоматический выключатель 6А 1П хар-ка С | BA47-29-1С6-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 10
30 | Автомат защиты двигателя 3П; 5-8А; Iотс_104А | OptiStart MP-32T-8 Артикул 115745 |  | KEAZ Optima | шт. | 1
31 | Автомат защиты двигателя 3П; 14-22А; Iотс_286А | OptiStart MP-32T-22 Артикул 115756 |  | KEAZ Optima | шт. | 2
32 | Модульный переключатель трехпозиционный МП-63 2P 63А | SQ0224-0018 |  | TDM | шт. | 1
33 | Контактор 65А, кат. 220В, 3NO +(1NO, 1NC) | LC1E65M5 |  | ShnaiderElectric | шт. | 2
34 | Контактор 32А; Uкат.230В; AC-3NO +(1NC) | LC1E3201M5 |  | Schneider Electric | шт. | 4
35 | Контактор 12А; Uкат.230В; AC-3NO +(1NC) | LC1E1201M5 |  | Schneider Electric | шт. | 2
36 | Контактор 6А; Uкат.230В; AC-3NO+(1NC) | LC1E0601M5 |  | Schneider Electric | шт. | 1
37 | Мех-ская блокировка для контакторов TESYS E 6 65 | LAEM1 |  | Schneider Electric | шт. | 4
38 | Блок вспомогательных контактов 2НО + 2НЗ | LAEN22 |  | Schneider Electric | шт. | 2
39 | Реле контроля чередования фаз, пониженногого и повышенного напряжения | RM22TR33 |  | Schneider Electric | шт. | 2
40 | Реле тока (5-10 / 10-20 А) | РТ40/20 |  |  | шт. | 2
41 | Реле тока (2,5-5 / 5-10 А) | РТ40/10 |  |  | шт. | 1
42 | Реле миниатюрное 2 конт., 8A, Uкат.220VAC | 40.52.8.230.0000 |  | FINDER | шт. | 6
43 | Модуль индикации и защиты (варистор), 110...240В AC/DC | 99.02.0.230.98 |  | FINDER | шт. | 6
44 | Реле 2 конт., 8A, Uкат.=24В | 40.52.9.024.0000 |  | FINDER | шт. | 2
45 | Модуль индикации и защиты (диод), 6...24В DC | 99.02.9.024.99 |  | FINDER | шт. | 2
46 | Розетка реле 2 конт. (10А) | 95.05.SPA |  | FINDER | шт. | 8
47 | Розетка на DIN - рейку с заземляющим контактом | РАр 10 - 3 - ОП ГК |  | IEK | шт. | 1
48 | Шина N "ноль" на 2-х угловых изоляторах | ШНИ-6х9-14-У2-С |  | iEK | шт. | 3
49 | Клемма винтовая с держателем предохранителя | MTU-4F220 |  | Meyertec | шт. | 3
5х20мм c индикацией перегорания 220В
50 | Предохранитель 5*20 стеклянный 0,16А |  |  |  | шт. | 3
51 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 серая | MTU-2,5 |  | Meyertec | шт. | 139
52 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 синяя | MTU-2,5BL |  | Meyertec | шт. | 17
53 | Клемма заземления зажимная до 2,5 мм2 желто-зеленая | MTU-2,5PE |  | Meyertec | шт. | 5
54 | Клемма заземления зажимная до 16 мм2 желто-зеленая | ЗНИ-16 PEN |  | TDM Electric | шт. | 2
55 | Кросс-модуль на DIN-рейку 4х11 групп, 125А | 32018DEK |  | DEKraft | шт. | 1
56 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый 230V AC | XB7EV03MP |  | Schneider Electric | шт. | 4
57 | Вольтметр аналоговый 0-500В AC (72х72) | 16005 |  | Schneider Electric | шт. | 2
58 | Кулачковый переключатель 10А 6+"0" | K10F027MCH |  | Schneider Electric | шт. | 2
| (0 - L1N - L2N - L3N - L1L2 - L2L3 - L3L1) |  |  | Schneider Electric | шт. | 2
59 | Переключатель 2 позиции 1НО+1НЗ | XB7ND25 |  | Schneider Electric | шт. | 2
60 | Кнопка двойная 1НО,1НЗ с подсветкой AC 220V | XB5AW73731M5 |  | Schneider Electric | шт. | 2
61 | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01108RL |  | DKC | м. | 4.5
62 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01107RL |  | DKC | м. | 4.5
63 | Короб перфорированный, серый 25X60 (шаг 6 / 4 мм) | 01166RL |  | DKC | м. | 1
64 | Короб перфорированный RL75 15х30 cерый QUADRO | 00672RL |  | DKC | м | 2
65 | DIN - рейка 35x7,5 mm |  |  |  | м. | 4.5
66 | Фиксатор торцевой (Ограничитель на DIN - рейку) | MTU-S |  | Meyertec | шт. | 30
67 | Маркировка клеммного ряда, ширина 5 мм (100 шт.) | MTU-2.5MC |  | Meyertec | уп. | 1.2
68 | Держатель этикетки (уп. 10 шт.) | MTU-S2 |  | Meyertec | уп. | 0.6
69 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x2,5) |  |  | м. | 20
70 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x1,5) |  |  | м. | 10
71 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 400
72 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x4) |  |  | м. | 8
73 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 5
74 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 2,5 |  |  | шт. | 20
75 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 1,5 |  |  | шт. | 10
76 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,75 |  |  | шт. | 200
77 | Наконечник-гильза (для двух проводов) | НГИ2 0,75 |  |  | шт. | 50
78 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,5 |  |  | шт. | 300
79 | Наконечник кольцевой изолированный 1,5-2,5 мм2 | НКИ 2-6 |  |  | шт. | 10
80 | Наконечник кольцевой изолированный 0,5-1,5 мм2 | НКИ 1,25-6 |  |  | шт. | 4
| 1.4.2. Шкаф питания дутьевых вентиляторов |  | x3PP00 2..3 | ООО НПП "ЭСН" | шт | 2
1 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 600 мм | R5KTB86 |  | DKC | комп. | 1
2 | Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, | R5KMN20 |  | DKC | комп. | 1
4шт RAL7035
3 | Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВхШ 2000х800 мм | R5CPE2080 |  | DKC | шт. | 1
4 | Панель задняя, для шкафов DAE/CQE, 2000 x 800 мм | R5CRE2080 |  | DKC | шт. | 1
5 | Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 600мм, 1 упаковка - 2шт. | R5LE2062 |  | DKC | упак. | 1
6 | Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 2000 x 800 мм | R5PCE2080 |  | DKC | шт. | 1
7 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, | R5BP02 |  | DKC | комп. | 1
В =200 мм, 1 кмп =4 шт.
8 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP82 |  | DKC | комп. | 1
9 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP62 |  | DKC | комп. | 1
10 | Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 600 мм, | R5PDL600 |  | DKC | упак. | 1
1 упаковка -4шт.
11 | Рейки вертикальные, широкая, для шкафов CQE В=2000мм, | R5PDV20 |  | DKC | упак. | 1
1 упаковка - 2шт.
12 | Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE | R5FPC800 |  | DKC | шт. | 1
шириной 800 мм
13 | Карман для документации, пластиковый | R5A32 |  | DKC | шт. | 1
14 | Светильник светодиодный 450мм 4000K | ДПО-6Вт Т5i |  | JazzWay | шт. | 1
15 | Выключатель автоматический | Артикул: 220859 |  | КЭАЗ | шт. | 1
ВА51-39-340010-500А-1600-690AC-УХЛ3-КЭАЗ
16 | Автоматический выключатель защиты двигателя | Код: DMP63RT-0050 |  | DKC | шт. | 10
YON DMP63RT с уставкой 40-50A 3P 50kA
17 | Автоматический выключатель 6А 1П хар-ка С | BA47-29-1С6-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 2
18 | Модульный контактор | Код: MCE-63-40-A240 |  | DKC | шт. | 10
YON MCE 4P 63A 4НО управляющее напряжение 240В 50Гц
19 | Розетка на DIN - рейку с заземляющим контактом | РАр 10 - 3 - ОП ГК |  | IEK | шт. | 1
20 | Шина N "ноль" на 2-х угловых изоляторах | ШНИ-6х9-14-У2-С |  | iEK | шт. | 1
21 | Клемма винтовая с держателем предохранителя | MTU-4F220 |  | Meyertec | шт. | 10
5х20мм c индикацией перегорания 220В
22 | Предохранитель 5*20 стеклянный 0,16А |  |  |  | шт. | 10
23 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 серая | MTU-2,5 |  | Meyertec | шт. | 40
24 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 синяя | MTU-2,5BL |  | Meyertec | шт. | 10
25 | Клемма заземления зажимная до 2,5 мм2 желто-зеленая | MTU-2,5PE |  | Meyertec | шт. | 10
26 | Клемма заземления зажимная до 10 мм2 желто-зеленая | ЗНИ-10 PEN |  | TDM Electric | шт. | 10
27 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый 230V AC | XB7EV03MP |  | Schneider Electric | шт. | 11
28 | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01108RL |  | DKC | м. | 7
29 | Короб перфорированный RL75 15х30 cерый QUADRO | 00672RL |  | DKC | м | 2.5
30 | DIN - рейка 35x7,5 mm |  |  |  | м. | 4
31 | Фиксатор торцевой (Ограничитель на DIN - рейку) | MTU-S |  | Meyertec | шт. | 30
32 | Маркировка клеммного ряда, ширина 5 мм (100 шт.) | MTU-2.5MC |  | Meyertec | уп. | 0.6
33 | Держатель этикетки (уп. 10 шт.) | MTU-S2 |  | Meyertec | уп. | 0.3
34 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x6) |  |  | м. | 30
35 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 50
36 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x4) |  |  | м. | 8
37 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 6,0 |  |  | шт. | 100
38 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,75 |  |  | шт. | 50
39 | Наконечник кольцевой изолированный 0,5-1,5 мм2 | НКИ 1,25-6 |  |  | шт. | 8
40 | Изолятор силовой (высота 30 мм) | SM30-(М8) |  | КЭАЗ | шт. | 4
41 | Изолятор силовой (высота 35 мм) | SM35-(М8) |  | КЭАЗ | шт. | 2
42 | Изолятор силовой (высота 40 мм) | SM40-(М8) |  | КЭАЗ | шт. | 2
43 | Изолятор силовой (высота 51 мм) | SM51-(М8) |  | КЭАЗ | шт. | 2
44 | Шинный терминал 70-185 мм2 для медн шины 5 мм | SQ0826-0009 |  | TDM | шт. | 4
45 | Шинный терминал 2,5-16 мм2 для медн шины 5 мм | SQ0826-0003 |  | TDM | шт. | 40
46 | Медная шина прямоугольного сечения | 30х5мм |  |  | м. | 2
| 1.4.3. Шкаф управления котлом |  | x3СP001 | ООО НПП "ЭСН" | шт | 1
1 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 600 мм | R5KTB86 |  | DKC | комп. | 1
2 | Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, | R5KMN20 |  | DKC | комп. | 1
4шт RAL7035
3 | Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВхШ 2000х800 мм | R5CPE2080 |  | DKC | шт. | 1
4 | Панель задняя, для шкафов DAE/CQE, 2000 x 800 мм | R5CRE2080 |  | DKC | шт. | 1
5 | Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 600мм, 1 упаковка - 2шт. | R5LE2062 |  | DKC | упак. | 1
6 | Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 2000 x 800 мм | R5PCE2080 |  | DKC | шт. | 1
7 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, | R5BP02 |  | DKC | комп. | 1
В =200 мм, 1 кмп =4 шт.
8 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP82 |  | DKC | комп. | 1
9 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP62 |  | DKC | комп. | 1
10 | Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE | R5FPC800 |  | DKC | шт. | 1
шириной 800 мм
11 | Карман для документации, пластиковый | R5A32 |  | DKC | шт. | 1
12 | Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм | R5RV13230 |  | DKC | шт | 1
13 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54 | R5RF13 |  | DKC | шт | 1
14 | Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, | R5THV2 |  | DKC | шт | 1
NO-контакт
15 | Светильник светодиодный 450мм 4000K | ДПО-6Вт Т5i |  | JazzWay | шт. | 1
16 | Автоматический выключатель 6А 1П хар-ка С | BA47-29-1С6-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 9
17 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 63A TDM | SQ0211-0017 |  | TDM | шт. | 2
18 | Блок питания 220VAC / 24VDC; 1,8 / 2,5 А; 60 W | MDR-60-24 |  | Mean-Well | шт. | 4
19 | Блок питания 220VAC / 24VDC; 0,33 / 0,42 А; 10 W | MDR-10-24 |  | Mean-Well | шт. | 2
20 | Реле миниатюрное 2 конт., 8A, Uкат.220VAC | 40.52.8.230.0000 |  | FINDER | шт. | 14
21 | Модуль индикации и защиты (варистор), 110...240В AC/DC | 99.02.0.230.98 |  | FINDER | шт. | 14
22 | Реле 2 конт., 8A, Uкат.=24В | 40.52.9.024.0000 |  | FINDER | шт. | 6
23 | Модуль индикации и защиты (диод), 6...24В DC | 99.02.9.024.99 |  | FINDER | шт. | 6
24 | Розетка реле 2 конт. (10А) | 95.05.SPA |  | FINDER | шт. | 20
25 | Розетка на DIN - рейку с заземляющим контактом | РАр 10 - 3 - ОП ГК |  | IEK | шт. | 3
26 | Шина N "ноль" на 2-х угловых изоляторах | ШНИ-6х9-14-У2-С |  | iEK | шт. | 3
27 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 серая | MTU-2,5 |  | Meyertec | шт. | 155
28 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 синяя | MTU-2,5BL |  | Meyertec | шт. | 7
29 | Клемма заземления зажимная до 2,5 мм2 желто-зеленая | MTU-2,5PE |  | Meyertec | шт. | 53
30 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый 230V AC | XB7EV03MP |  | Schneider Electric | шт. | 2
31 | Светосигн. индикатор зеленый 24V DC | ХВ7EV03ВР |  | ShnaiderElectric | шт. | 1
32 | Переключатель 2 позиции 1НО+1НЗ | XB7ND25 |  | Schneider Electric | шт. | 4
33 | Кнопка двойная 1НО,1НЗ с подсветкой AC 24V | XB5AW73731B5 |  | Schneider Electric | шт. | 1
34 | Кнопка 22 мм красная "грибок" c фикс. 1NC, 1NO | XB7ES545P |  | Schneider Electric | шт. | 1
35 | Кнопка красная без фиксации 1NC, 1NO | XB7NA45 |  | SchneiderElectric | шт. | 1
36 | Кнопка управления без фиксации (зеленая, подсв 24V, 1НО) | XB7NW33B1 |  | Schneider Electric | шт. | 8
37 | Оповещатель комбинированный | МАЯК-220-КПМ1 |  | Электротехника и Автоматика | шт. | 1
38 | Короб перфорированный, серый 80x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01139RL |  | DKC | м. | 1
39 | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01108RL |  | DKC | м. | 4.5
40 | Короб перфорированный, серый 25X60 (шаг 6 / 4 мм) | 01166RL |  | DKC | м. | 1
41 | Короб перфорированный, серый 25X30 (шаг 7,5 / 5 мм) | 00126RL |  | DKC | м. | 1.5
42 | Короб перфорированный RL75 15х30 cерый QUADRO | 00672RL |  | DKC | м | 2
43 | DIN - рейка 35x7,5 mm |  |  |  | м. | 4
44 | Фиксатор торцевой (Ограничитель на DIN - рейку) | MTU-S |  | Meyertec | шт. | 16
45 | Маркировка клеммного ряда, ширина 5 мм (100 шт.) | MTU-2.5MC |  | Meyertec | уп. | 1.7
46 | Держатель этикетки (уп. 10 шт.) | MTU-S2 |  | Meyertec | уп. | 0.5
47 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 200
48 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x0,5) |  |  | м. | 100
49 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x4) |  |  | м. | 8
50 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 5
51 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,75 |  |  | шт. | 150
52 | Наконечник-гильза (для двух проводов) | НГИ2 0,75 |  |  | шт. | 30
53 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,5 |  |  | шт. | 50
54 | Наконечник кольцевой изолированный 1,5-2,5 мм2 | НКИ 2-6 |  |  | шт. | 6
55 | Ethernet коммутатор 5 портов 24V DC | TSX-100-UN-5 |  | EKF | шт. | 2
56 | Встраиваемый сенсорный монитор Easy mount 12 дюймов | БТ-12-рез-EM |  | ООО ГК «Билтех» | шт. | 2
57 | Модуль центрального процессора 2 Гб ОЗУ, 2x8 Гб ПЗУ, RS-232, | R500 CU 00 072(W)-002-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
RS-485, 4xEthernet RJ45, 2хUSB, DVI-D, ГЛОНАСС (опционально)
58 | Модуль ввода аналоговых сигналов 16кан. 0..20мА (под.резерв.) | R500 Ai 16 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 3
59 | Модуль ввода дискретных сигналов 32кан 24VDC(под резерв ) | R500 Di 32 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
60 | Модуль вывода дискретных сигналов 32кан. 24VDC(под.резерв.) | R500 Do 32 012-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
61 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(IN) RJ45 | R500 ST 02 012000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
62 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(OUT) RJ45 | R500 ST 02 022000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
63 | Модуль источника питания 220В 75вт с шасси (под.резерв.) | R500 РР 00 031-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
64 | Шасси с поддержкой резервирования для модулей ввода/вывода | R500 CH 02 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 11
65 | Шасси с поддержкой резервирования для модулей двухслотового | R500 CH 02 023-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
центрального процессора I или III типа (2 шины)
66 | Клеммная колодка для модулей ввода/вывода R500, 36 кон. (черн.) | R500 CL 36 001 |  | ProSoftSystems | шт. | 7
67 | DIN-рейка 600мм. | R500 DN 060 |  | ProSoftSystems | шт. | 1
68 | Патч-корд экранир. CAT5E F/UTP 4х2, LSZH, 1.0м | RN5EFU4510WH |  | DKC | шт. | 8
| 1.4.4. Шкаф управления группой горелок |  | x3СP00 2..6 | ООО НПП "ЭСН" | шт | 5
1 | Комплект, крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 600 мм | R5KTB86 |  | DKC | комп. | 1
2 | Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, | R5KMN20 |  | DKC | комп. | 1
4шт RAL7035
3 | Дверь сплошная для шкафов CQE/DAE ВхШ 2000х800 мм | R5CPE2080 |  | DKC | шт. | 1
4 | Панель задняя, для шкафов DAE/CQE, 2000 x 800 мм | R5CRE2080 |  | DKC | шт. | 1
5 | Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 600мм, 1 упаковка - 2шт. | R5LE2062 |  | DKC | упак. | 1
6 | Монтажная плата, для шкафов DAE/CQE 2000 x 800 мм | R5PCE2080 |  | DKC | шт. | 1
7 | Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, | R5BP02 |  | DKC | комп. | 1
В =200 мм, 1 кмп =4 шт.
8 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP82 |  | DKC | комп. | 1
9 | Комплект панелей цоколя, Ш/Г=600 мм, В=200 мм, 1 кмп = 2 шт. | R5NFP62 |  | DKC | комп. | 1
10 | Уплотнитель для ввода кабеля, для шкафов DAE/CQE | R5FPC800 |  | DKC | шт. | 1
шириной 800 мм
11 | Карман для документации, пластиковый | R5A32 |  | DKC | шт. | 1
12 | Вентилятор с фильтром RV 100/105 м3/ч, 230 В, 205x205 мм | R5RV13230 |  | DKC | шт | 1
13 | Вентиляционная решетка с фильтром RF 205x205 мм, IP54 | R5RF13 |  | DKC | шт | 1
14 | Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60°C, | R5THV2 |  | DKC | шт | 1
NO-контакт
15 | Светильник светодиодный 450мм 4000K | ДПО-6Вт Т5i |  | JazzWay | шт. | 1
16 | Пускатель бесконтактный реверсивный | ПБР-3МК-4 380В |  | МАКС21 Чебоксары | шт. | 8
17 | Автоматический выключатель 6А 1П хар-ка С | BA47-29-1С6-УХЛ3 |  | КЭАЗ | шт. | 12
18 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 63A TDM | SQ0211-0017 |  | TDM | шт. | 2
19 | Блок питания 220VAC / 24VDC; 1,8 / 2,5 А; 60 W | MDR-60-24 |  | Mean-Well | шт. | 4
20 | Реле миниатюрное 2 конт., 8A, Uкат.220VAC | 40.52.8.230.0000 |  | FINDER | шт. | 22
21 | Модуль индикации и защиты (варистор), 110...240В AC/DC | 99.02.0.230.98 |  | FINDER | шт. | 22
22 | Реле 2 конт., 8A, Uкат.=24В | 40.52.9.024.0000 |  | FINDER | шт. | 38
23 | Модуль индикации и защиты (диод), 6...24В DC | 99.02.9.024.99 |  | FINDER | шт. | 38
24 | Розетка реле 2 конт. (10А) | 95.05.SPA |  | FINDER | шт. | 60
25 | Розетка на DIN - рейку с заземляющим контактом | РАр 10 - 3 - ОП ГК |  | IEK | шт. | 1
26 | Шина N "ноль" на 2-х угловых изоляторах | ШНИ-6х9-14-У2-С |  | iEK | шт. | 2
27 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 серая | MTU-2,5 |  | Meyertec | шт. | 170
28 | Клемма зажимная до 2,5 мм2 синяя | MTU-2,5BL |  | Meyertec | шт. | 30
29 | Клемма заземления зажимная до 2,5 мм2 желто-зеленая | MTU-2,5PE |  | Meyertec | шт. | 49
30 | Светосигнальный индикатор цвет зеленый 230V AC | XB7EV03MP |  | Schneider Electric | шт. | 2
31 | Кнопка двойная 1НО,1НЗ с подсветкой AC 24V | XB5AW73731B5 |  | Schneider Electric | шт. | 4
32 | Кнопка 22 мм красная "грибок" c фикс. 1NC, 1NO | XB7ES545P |  | Schneider Electric | шт. | 1
33 | Короб перфорированный, серый 80x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01139RL |  | DKC | м. | 1
34 | Короб перфорированный, серый RL6 60x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01108RL |  | DKC | м. | 6
35 | Короб перфорированный, серый RL6 40x60 (шаг 6 / 4 мм) | 01107RL |  | DKC | м. | 1.5
36 | Короб перфорированный, серый 25X30 (шаг 7,5 / 5 мм) | 00126RL |  | DKC | м. | 1
37 | Короб перфорированный RL75 15х30 cерый QUADRO | 00672RL |  | DKC | м | 2
38 | DIN - рейка 35x7,5 mm |  |  |  | м. | 4.5
39 | Фиксатор торцевой (Ограничитель на DIN - рейку) | MTU-S |  | Meyertec | шт. | 30
40 | Маркировка клеммного ряда, ширина 5 мм (100 шт.) | MTU-2.5MC |  | Meyertec | уп. | 2
41 | Держатель этикетки (уп. 10 шт.) | MTU-S2 |  | Meyertec | уп. | 0.6
42 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 200
43 | Провод монтажный многожильный | ПВ-3 (1x0,5) |  |  | м. | 100
44 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x4) |  |  | м. | 8
45 | Провод монтажный многожильный ж/з | ПВ-3 (1x0,75) |  |  | м. | 10
46 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,75 |  |  | шт. | 150
47 | Наконечник-гильза (для двух проводов) | НГИ2 0,75 |  |  | шт. | 30
48 | Наконечник-гильза c изолированным фланцем | НГИ 0,5 |  |  | шт. | 50
49 | Наконечник кольцевой изолированный 1,5-2,5 мм2 | НКИ 2-6 |  |  | шт. | 14
50 | Наконечник кольцевой изолированный 0,5-1,5 мм2 | НКИ 1,25-6 |  |  | шт. | 8
51 | Модуль ввода аналоговых сигналов 16кан. 0..20мА (под.резерв.) | R500 Ai 16 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
52 | Модуль ввода дискретных сигналов 32кан 24VDC(под резерв ) | R500 Di 32 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 3
53 | Модуль вывода дискретных сигналов 32кан. 24VDC(под.резерв.) | R500 Do 32 012-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
54 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(IN) RJ45 | R500 ST 02 012000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
55 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(OUT) RJ45 | R500 ST 02 022000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
56 | Модуль источника питания 220В 75вт с шасси (под.резерв.) | R500 РР 00 031-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 2
57 | Шасси с поддержкой резервирования для модулей ввода/вывода | R500 CH 02 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 11
58 | Клеммная колодка для модулей ввода/вывода R500, 36 кон. (черн. | R500 CL 36 001 |  | ProSoftSystems | шт. | 7
59 | DIN-рейка 600мм. | R500 DN 060 |  | ProSoftSystems | шт. | 1
| 1.4.5. АРМ оператора |  | x3OS001 | ООО НПП "ЭСН" | шт | 1
1 | Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) |  | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ» | шт. | 1
2 | Источник бесперебойного питания | 9SX1000iR |  | Eaton | шт. | 2
3 | ПК IRU Home 310H6SE MT i3 12100 (3.3) 8Gb HDD 500Gb | 310H6SE MT |  | IRU | шт. | 2
SSD 512Gb UHDG 730 Free DOS GbitEth 400W черный
4 | Монитор Acer 27" KA270Hbmix черный VA LED 4ms 16:9 HDMI | KA270Hbmix |  | Acer | шт. | 2
M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA FHD 5.38кг
5 | Клавиатура + мышь Оклик 630M клав:черный мышь:черный USB | 630M |  | Оклик | шт. | 2
6 | Plant.Server, 15k тегов | PLN-SRV15k |  | ProSoftSystems | шт. | 2
7 | Plant/Enterprise.Client Full | A-CL-F |  | ProSoftSystems | шт. | 2
8 | Astra.Historian, 1k тегов | HIST-1k |  | ProSoftSystems | шт. | 2
9 | Аппаратный ключ защиты | A-KEY-USB |  | ProSoftSystems | шт. | 2
1.5. Запасные инструменты и принадлежности в составе ПАК
1 | Модуль ввода аналоговых сигналов 16кан. 0..20мА (под.резерв.) | R500 Ai 16 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
2 | Модуль ввода дискретных сигналов 32кан 24VDC(под резерв ) | R500 Di 32 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
3 | Модуль вывода дискретных сигналов 32кан. 24VDC(под.резерв.) | R500 Do 32 012-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
4 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(IN) RJ45 | R500 ST 02 012000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
5 | Оконечный модуль с поддержкой расшир. и резервир.(OUT) RJ45 | R500 ST 02 022000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
6 | Модуль источника питания 220В 75вт с шасси (под.резерв.) | R500 РР 00 031-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
7 | Шасси с поддержкой резервирования для модулей ввода/вывода | R500 CH 02 011-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
8 | Шасси с поддержкой резервирования для модулей двухслотового | R500 CH 02 023-000-AAA |  | ProSoftSystems | шт. | 1
центрального процессора I или III типа (2 шины)
9 | Клеммная колодка для модулей ввода/вывода R500, 36 кон. (черн. | R500 CL 36 001 |  | ProSoftSystems | шт. | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46