## 240929
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | book | valve | valve1 | Am | Ai+ | Ai- | Tm1 | Tm2 | 0v | 24v | Wcp1 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | CP | LC | LCt | LCg | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wcp2 | Am | DO1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | Wcp2 | Am | Do1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TComDi | DiCom | Tm1p | T1 | T2 | T22 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Lcp | Wcp1 | 24v | 0v | KL | TkliL | TkliN | Tklo24cp | TkloM | Wcp2 | Am | Com | DiCom | Di1 | Tm1 | T4 | T5 | idadd | LCadd | LCgadd | LCtadd | rolePrimary | T4add | T5add | Am | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | 0v | 24v | Wcp1+ | Wcp1- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | CP | LC | LCg | LCt | idL | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T23 | T3 | T24 | T4 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Wcp3 | 24v | 0v | 24vm | 0vm | KL | KL2 | Tkli24M | Tkli0cp | Tklo24cp | TkloM | Wcp4 | Wcp1 | Wcp2 | Am | Desc1 | Desc2 | TmDiCom | DiCom | Di1 | DI2 | Tm1 | Tm2 | T1 | T2 | T23 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Wcp1 | Wcp2 | 24vm | 0vm | 24v | 0v | KL | Tkli24M | Tkli0cp | TkloM | Tklo24cp | Am | TmDiCom | DiCom | Di1 | Tm1 | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | Wcp3 | 24vDi | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | VScp | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | idAi | LC | LCt | LCg | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | VScp | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | Am | CP | PP | Ai1+ | Ai1- | Ai2+ | Ai2- | TmAi1+ | TmAi1- | TmAi2+ | TmAi2- | Wcp1+ | Wcp1- | Wcp2+ | Wcp2- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | LC1 | LCg1 | LCt1 | LC2 | LCg2 | LCt2 | idL | idadd | первичный прибор | Lpp | Npp | CP | PP | Ta | Tb | Tc | LC | LCt | LCg | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp3 | Tpp31 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | Wcp4 | KLcp1 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | KLcp2 | TkloT | TkloL | Tkli24 | Tkli0 | AmDi | 0vDi | 24vDi | TmDiCom | DiCom | TmDi1 | DiOp | Lcpi | Lcpo | Ncp | Lppabc | La | Lb | Lc | AmDo | 0vDo | 24vDo | TmDoCom | DoCom | TmDo1 | DoOn | KM | KMpp1 | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmiL | idDi | idDo | Wppa | Wppb | Wppc | Wcp1 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | Tcp14 | CP | LC1 | LCt1 | LCg1 | idDi | idDo | idLP | LP | AmDi | DiOp | DiCl | DiRem | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDi3 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkli24 | Tkli0 | TkloT1 | TkloT2 | KLcp1 | KLcp2 | KLcp3 | KLcp4 | KLcp5 | KLpp1 | KLpp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Wcp5 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | KL | KM | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | 0vDo | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | ABCpp | App | Bpp | Cpp | XTpp4 | Wpp1 | Wpp2 | Wpp3 | Wpp4 | Wpp5 | Wpp6 | Wpp7 | Wpp8 | Wpp9 | Tpp401 | Tpp402 | Tpp403 | Tpp404 | Tpp405 | Tpp406 | Tpp407 | Tpp408 | Tpp409 | Tpp410 | Tpp411 | Tpp412 | Tpp413 | Tpp414 | Tpp415 | Tpp416 | Tpp417 | Tpp418 | Tpp419 | Tpp420 | Tpp421 | Tpp422 | Tpp423 | Tpp424 | Tpp425 | Tpp426 | Tpp427 | Tpp428 | Lpp1 | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | Wppa | Wppb | Wppc | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiT | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmoT | TkmoL | KMpp1 | KMpp2 | Ta | Tb | Tc | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | PP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lpp | KL | KLc | TkloL | TkloLpp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wpp1 | Am | Do1 | TmCom | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TmComp | DiCom | Tm1p | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | Wcp6 | 24vDi | Wcp3 | Wcp7 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | TkliL | TkliN | Wcp4 | Npp | Wcp5 | Lpp | idDi | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | idDo | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | XTpp4 | Tpp41 | Tpp42 | Tpp43 | Wpp3 | Wpp4 | Wpp5 | KLpp1 | KLpp2 | idKL | idVS | VSpp
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm2 |  |  |  |  | A01 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0101 | XT1 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | s3ST1 |  | 3 |  | A01 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0102 | XT1 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | 63 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 | sm13 | w3ST1 |  | 3 | 4 | A01 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0103 | XT1 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | w3ST1 |  | 3 |  | A01 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0104 | XT1 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла №1 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 | sm3 |  |  |  |  | A01 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0105 | XT1 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm2 |  | ГС |  |  | A01 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0106 | XT1 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | 10 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 | sm7 |  | ГС |  |  | A01 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0107 | XT1 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | 100 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 15785 | 2024-05-15 | se0001 | sm3 |  |  |  |  | A01 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 0108 | XT1 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | 400 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 19395 | 2024-05-15 | se0001 | sm12 |  |  |  |  | A01 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 0109 | XT1 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm2 |  |  |  |  | A02 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0201 | XT2 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | s3ST1 |  | 3 |  | A02 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0202 | XT2 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | 63 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 | sm14 | w3ST1 |  | 4 |  | A02 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0203 | XT2 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | w3ST1 |  | 3 |  | A02 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0204 | XT2 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла №2 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 | sm3 |  |  |  |  | A02 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0205 | XT2 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 | sm3 |  |  |  |  | A02 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0206 | XT2 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | w3ST1 |  | 3 |  | A02 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0207 | XT2 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P004 | Датчик давления газа в коллекторе №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm2 |  |  |  |  | A03 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0301 | XT3 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P003 | Датчик разрежения в топке котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | s3ST1 |  | 3 |  | A03 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0302 | XT3 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | 63 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 | sm14 | w3ST1 |  | 4 |  | A03 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0303 | XT3 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P004 | Датчик давления теплоносителя после котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | w3ST1 |  | 3 |  | A03 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0304 | XT3 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST1 | ГС | 3
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST2 | ГС | 3
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST1 | ГС | 3
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST2 | ГС | 3
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST3 | ГС | 3
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST4 | ГС | 3
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST3 | ГС | 3
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST4 | ГС | 3
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST5 | ГС | 3
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST6 | ГС | 3
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST5 | ГС | 3
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST6 | ГС | 3
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST7 | ГС | 3
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST8 | ГС | 3
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST7 | ГС | 3
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST8 | ГС | 3
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST9 | ГС | 3
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST10 | ГС | 3
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST9 | ГС | 3
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST10 | ГС | 3
w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла №3 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 | sm3 |  |  |  |  | A03 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0305 | XT3 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST1 |  | 3 |  | A11 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 1101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST1 |  | 3 |  | A11 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 1102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST1 |  | 3 |  | A11 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 1103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST1 |  | 3 |  | A11 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 1104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST1 |  | 3 |  | A11 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 1105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST1 |  | 3 |  | A11 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 1106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST3 |  | 3 |  | A11 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 1107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST3 |  | 3 |  | A11 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 1108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST3 |  | 3 |  | A11 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 1109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST3 |  | 3 |  | A11 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 1110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST3 |  | 3 |  | A11 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 1111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST3 |  | 3 |  | A11 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 1112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST2 |  | 3 |  | A21 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 2101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST2 |  | 3 |  | A21 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 2102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST2 |  | 3 |  | A21 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 2103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST2 |  | 3 |  | A21 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 2104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST2 |  | 3 |  | A21 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 2105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST2 |  | 3 |  | A21 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 2106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST4 |  | 3 |  | A21 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 2107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST1 | ГС | 3
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST2 | ГС | 3
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST1 | ГС | 3
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST2 | ГС | 3
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST3 | ГС | 3
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST4 | ГС | 3
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST3 | ГС | 3
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST4 | ГС | 3
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST5 | ГС | 3
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST6 | ГС | 3
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST5 | ГС | 3
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST6 | ГС | 3
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST7 | ГС | 3
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST8 | ГС | 3
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST7 | ГС | 3
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST8 | ГС | 3
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST9 | ГС | 3
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST10 | ГС | 3
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST9 | ГС | 3
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm1 | x3ST10 | ГС | 3
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST4 |  | 3 |  | A21 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 2108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST4 |  | 3 |  | A21 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 2109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST4 |  | 3 |  | A21 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 2110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST4 |  | 3 |  | A21 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 2111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST4 |  | 3 |  | A21 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 2112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST5 |  | 3 |  | A31 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 3101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST5 |  | 3 |  | A31 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 3102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST5 |  | 3 |  | A31 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 3103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST6 |  | 3 |  | A31 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 3104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST6 |  | 3 |  | A31 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 3105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST6 |  | 3 |  | A31 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 3106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST5 |  | 3 |  | A31 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 3107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST5 |  | 3 |  | A31 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 3108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST5 |  | 3 |  | A31 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 3109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST6 |  | 3 |  | A31 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 3110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST6 |  | 3 |  | A31 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 3111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST6 |  | 3 |  | A31 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 3112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST7 |  | 3 |  | A41 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 4101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST7 |  | 3 |  | A41 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 4102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST7 |  | 3 |  | A41 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 4103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST1 |  | 3 | 2
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST2 |  | 3 | 2
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST1 |  | 3 | 2
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST2 |  | 3 | 2
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST3 |  | 3 | 2
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST4 |  | 3 | 2
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST3 |  | 3 | 2
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST4 |  | 3 | 2
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST5 |  | 3 | 2
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST6 |  | 3 | 2
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST5 |  | 3 | 2
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST6 |  | 3 | 2
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST7 |  | 3 | 2
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST8 |  | 3 | 2
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST7 |  | 3 | 2
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST8 |  | 3 | 2
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST9 |  | 3 | 2
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST10 |  | 3 | 2
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST9 |  | 3 | 2
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | x3ST10 |  | 3 | 2
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST7 |  | 3 |  | A41 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 4104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm2 |  | ГС
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST7 |  | 3 |  | A41 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 4105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST7 |  | 3 |  | A41 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 4106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | 70 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр. | sm4 |  | ГС
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | sm10 |  | ГС
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST9 |  | 3 |  | A41 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 4107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST9 |  | 3 |  | A41 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 4108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST9 |  | 3 |  | A41 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 4109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST9 |  | 3 |  | A41 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 4110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | 250 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр. | sm3
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | 4 | Мпа | [5 empty] | 1510 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | w3ST1 |  | 3 | 2
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST9 |  | 3 |  | A41 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 4111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST9 |  | 3 |  | A41 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 4112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST8 |  | 3 |  | A51 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 5101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST8 |  | 3 |  | A51 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 5102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | 4 | Мпа | [5 empty] | 1510 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | w3ST1 |  | 3 | 2
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST8 |  | 3 |  | A51 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 5103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST8 |  | 3 |  | A51 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 5104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST8 |  | 3 |  | A51 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 5105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | 250 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр. | sm3
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST8 |  | 3 |  | A51 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 5106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST10 |  | 3 |  | A51 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 5107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST10 |  | 3 |  | A51 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 5108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | 1.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр. | sm9 | s3ST1 |  | 3 | 2
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST10 |  | 3 |  | A51 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 5109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST10 |  | 3 |  | A51 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 5110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST10 |  | 3 |  | A51 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 5111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 | sm8 | x3ST10 |  | 3 |  | A51 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 5112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | 450 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр. | sm6
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [22 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 29 | 30 | 1515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А15 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [22 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 29 | 30 | 2515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А25 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [22 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 29 | 30 | 3515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А35 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [22 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 31 | 32 | 3516 | L1 | Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 516 | А35 | DO16 | 10 | COM | 18
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [22 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 29 | 30 | 4515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А45 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [22 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 29 | 30 | 5515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А55 | DO15 | 10 | COM | 17
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 1 | 2 | 1501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А15 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V011P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 1301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А13 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 3 | 4 | 1502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А15 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V031P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 1302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А13 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 5 | 6 | 1503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А15 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V051P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 1303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А13 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 7 | 8 | 1504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А15 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V071P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 1304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А13 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 9 | 10 | 1505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А15 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V012P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 1305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А13 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 11 | 12 | 1506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А15 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V032P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 1306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А13 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 13 | 14 | 1507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А15 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V052P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 1307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А13 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 15 | 16 | 1508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А15 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V072P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 1308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А13 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 17 | 18 | 1509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А15 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V013P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 1309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А13 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 19 | 20 | 1510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А15 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V033P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 1310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А13 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 21 | 22 | 1511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А15 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V053P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 1311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А13 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 23 | 24 | 1512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А15 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V073P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 1312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А13 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 25 | 26 | 1513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А15 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V034P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 1313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А13 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 1 | 2 | 2501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А25 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V021P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 2301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А23 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 3 | 4 | 2502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А25 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V041P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 2302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А23 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 5 | 6 | 2503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А25 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V061P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 2303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А23 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 7 | 8 | 2504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А25 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V081P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 2304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А23 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 9 | 10 | 2505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А25 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V022P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 2305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А23 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 11 | 12 | 2506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А25 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V042P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 2306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А23 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 13 | 14 | 2507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А25 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V062P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 2307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А23 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 15 | 16 | 2508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А25 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V082P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 2308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А23 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 17 | 18 | 2509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А25 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V023P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 2309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А23 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 19 | 20 | 2510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А25 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V043P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 2310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А23 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 21 | 22 | 2511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А25 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V063P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 2311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А23 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 23 | 24 | 2512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А25 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V083P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 2312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А23 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 25 | 26 | 2513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А25 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V044P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 2313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А23 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 1 | 2 | 3501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А35 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V091P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 3301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А33 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 3 | 4 | 3502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А35 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V101P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 3302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А33 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 5 | 6 | 3503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А35 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V111P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 3303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А33 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 7 | 8 | 3504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А35 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V121P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 3304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А33 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 9 | 10 | 3505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А35 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V092P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 3305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А33 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 11 | 12 | 3506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А35 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V102P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 3306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А33 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 13 | 14 | 3507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А35 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V112P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 3307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А33 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 15 | 16 | 3508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А35 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V122P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 3308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А33 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 17 | 18 | 3509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А35 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V093P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 3309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А33 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 19 | 20 | 3510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А35 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V103P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 3310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А33 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 21 | 22 | 3511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А35 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V113P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 3311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А33 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 23 | 24 | 3512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А35 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V123P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 3312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А33 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 25 | 26 | 3513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А35 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V104P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 3313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А33 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 27 | 28 | 3514 | L1 | Ko14 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 514 | А35 | DO14 | 10 | COM | 16 | С | К | Ч | g3V114P | XT3 | 40 | 41 | 42 | 3314 | 24v3 | 24v2 | Ki14 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 314 | А33 | DI14 | 18 | COM | 15
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 1 | 2 | 4501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А45 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V131P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 4301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А43 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 3 | 4 | 4502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А45 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V151P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 4302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А43 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 5 | 6 | 4503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А45 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V171P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 4303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А43 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 7 | 8 | 4504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А45 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V191P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 4304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А43 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 9 | 10 | 4505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А45 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V132P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 4305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А43 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 11 | 12 | 4506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А45 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V152P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 4306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А43 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 13 | 14 | 4507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А45 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V172P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 4307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А43 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 15 | 16 | 4508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А45 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V192P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 4308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А43 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 17 | 18 | 4509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А45 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V133P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 4309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А43 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 19 | 20 | 4510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А45 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V153P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 4310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А43 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 21 | 22 | 4511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А45 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V173P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 4311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А43 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 23 | 24 | 4512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А45 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V193P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 4312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А43 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 25 | 26 | 4513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А45 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V174P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 4313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А43 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 1 | 2 | 5501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А55 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V141P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 5301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А53 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 3 | 4 | 5502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А55 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V161P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 5302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А53 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 5 | 6 | 5503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А55 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V181P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 5303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А53 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 7 | 8 | 5504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А55 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V201P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 5304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А53 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 9 | 10 | 5505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А55 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V142P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 5305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А53 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 11 | 12 | 5506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А55 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V162P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 5306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А53 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 13 | 14 | 5507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А55 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V182P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 5307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А53 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 15 | 16 | 5508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А55 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V202P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 5308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А53 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 17 | 18 | 5509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А55 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V143P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 5309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А53 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 19 | 20 | 5510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А55 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V163P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 5310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А53 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 21 | 22 | 5511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А55 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V183P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 5311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А53 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 23 | 24 | 5512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А55 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V203P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 5312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А53 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [47 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 25 | 26 | 5513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А55 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V184P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 5313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А53 | DI13 | 18 | COM | 14
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | sm16 | x3ST1 | [93 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 1315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A13 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X034 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | sm16 | x3ST2 | [93 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 2315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A23 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X044 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | sm16 | x3ST6 | [93 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 3315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A33 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X104 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | sm16 | x3ST5 | [93 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 46 | 47 | 48 | L3 | 3316 | 24v2 | 0v2 | Ki16 | A1 | A2 | 11 | 14 | 316 | A33 | 18 | COM | DI16 | 17 | 3 | 10 | b3X114 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | sm16 | x3ST9 | [93 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 4315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A43 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X174 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | sm16 | x3ST10 | [93 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 5315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A53 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X184 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X001 | Датчик интенсивности пламени №1 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | sm16 | x3ST1 | [129 empty] | A01 | AI10+ | AI10- | 22 | 23 | 0v1 | 24v1 | 0110+ | 0110- | XT1 | 19 | 20 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | b3X001L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X002 | Датчик интенсивности пламени №2 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | sm16 | x3ST3 | [129 empty] | A01 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0111+ | 0111- | XT1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | b3X002L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X003 | Датчик интенсивности пламени №3 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | sm16 | x3ST5 | [129 empty] | A01 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0112+ | 0112- | XT1 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | b3X003L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X004 | Датчик интенсивности пламени №4 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | sm16 | x3ST6 | [129 empty] | A01 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0113+ | 0113- | XT1 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | b3X004L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X005 | Датчик интенсивности пламени №5 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | sm16 | x3ST8 | [129 empty] | A01 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0114+ | 0114- | XT1 | 35 | 36 | 37 | 38 | ШУК |  |  |  | b3X005L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X006 | Датчик интенсивности пламени №6 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | sm16 | X3ST10 | [129 empty] | A01 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0115+ | 0115- | XT1 | 39 | 40 | 41 | 42 | ШУК |  |  |  | b3X006L | 1 | 2 | 8 | 9
а3СО001 | Датчик загазованности СО №1 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [131 empty] | A02 | AI10+ | AI10- | 22 | 23 | 0v1 | 24v1 | 0210+ | 0210- | XT2 | 19 | 20 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | а3СО001L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО002 | Датчик загазованности СО №2 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [131 empty] | A02 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0211+ | 0211- | XT2 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | а3СО002L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО003 | Датчик загазованности СО №3 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [131 empty] | A02 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0212+ | 0212- | XT2 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | а3СО003L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО004 | Датчик загазованности СО №4 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [131 empty] | A02 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0213+ | 0213- | XT2 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | а3СО004L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | sm15 | [153 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 1318 | 317 | 318 | A13 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | sm15 | [153 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 2318 | 317 | 318 | A23 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | sm15 | [153 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 3317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3318 | 317 | 318 | A33 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | sm15 | [153 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 53 | 54 | 55 | 56 | 3319 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki19 | Ki20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3320 | 319 | 320 | A33 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI19 | DI20 | 21 | 22
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | sm15 | [153 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 4317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 4318 | 317 | 318 | A43 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | sm15 | [153 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 5317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 5318 | 317 | 318 | A53 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 №1 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [192 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 7 | 8 | 9 | 0403 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki3 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI03 | 3
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 №2 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [192 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 10 | 11 | 12 | 0404 | 404 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki4 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI04 | 4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 №3 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [192 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 13 | 14 | 15 | 0405 | 405 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki5 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI05 | 5
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 №4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [192 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 16 | 17 | 18 | 0406 | 406 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki6 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI06 | 6
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А12 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 1205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM011AI | А14 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 109 | 110 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 1109 | N | 1110 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DI | А16 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 109 | 110 | 1109 | 1110 | 1VS5N | HL109 | HL110 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DO
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А12 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 1206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM031AI | А14 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 111 | 112 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 1111 | N | 1112 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DI | А16 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 111 | 112 | 1111 | 1112 | 1VS6N | HL111 | HL112 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DO
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А12 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 1107 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM051AI | А14 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 113 | 114 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 1113 | N | 1114 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DI | А16 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 113 | 114 | 1113 | 1114 | 1VS7N | HL113 | HL114 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DO
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А12 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 1108 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM071AI | А14 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 115 | 116 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 1115 | N | 1116 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DI | А16 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 115 | 116 | 1115 | 1116 | 1VS8N | HL115 | HL116 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DO
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А22 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 2205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM021AI | А24 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 209 | 210 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 2209 | N | 2210 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DI | А26 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 209 | 210 | 2209 | 2210 | 2VS5N | HL209 | HL210 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DO
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А22 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 2206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM041AI | А24 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 211 | 212 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 2211 | N | 2212 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DI | А26 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 211 | 212 | 2211 | 2212 | 2VS6N | HL211 | HL212 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DO
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А22 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 2207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM061AI | А24 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 213 | 214 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 2213 | N | 2214 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DI | А26 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 213 | 214 | 2213 | 2214 | 2VS7N | HL213 | HL214 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DO
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А22 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 2208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM081AI | А24 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 215 | 216 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 2215 | N | 2216 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DI | А26 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 215 | 216 | 2215 | 2216 | 2VS8N | HL215 | HL216 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DO
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А32 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 3305 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM091AI | А34 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 309 | 310 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 3309 | N | 3310 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DI | А36 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 309 | 310 | 3309 | 3310 | 3VS5N | HL309 | HL310 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DO
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А32 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 3306 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM101AI | А34 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 311 | 312 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 3311 | N | 3312 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DI | А36 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 311 | 312 | 3311 | 3312 | 3VS6N | HL311 | HL312 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DO
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А32 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 3307 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM111AI | А34 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 313 | 314 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 3313 | N | 3314 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DI | А36 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 313 | 314 | 3313 | 3314 | 3VS7N | HL313 | HL314 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DO
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А32 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 3308 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM121AI | А34 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 315 | 316 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 3315 | N | 3316 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DI | А36 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 315 | 316 | 3315 | 3316 | 3VS8N | HL315 | HL316 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DO
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А42 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 4405 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM131AI | А44 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 4409 | N | 4410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DI | А46 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 409 | 410 | 4409 | 4410 | 4VS5N | HL409 | HL410 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DO
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А42 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 4406 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM151AI | А44 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 4411 | N | 4412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DI | А46 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 411 | 412 | 4411 | 4412 | 4VS6N | HL411 | HL412 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DO
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А42 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 4407 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM171AI | А44 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 4413 | N | 4414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DI | А46 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 413 | 414 | 4413 | 4414 | 4VS7N | HL413 | HL414 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DO
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А42 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 4408 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM191AI | А44 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 4415 | N | 4416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DI | А46 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 415 | 416 | 4415 | 4416 | 4VS8N | HL415 | HL416 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DO
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А52 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 5505 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM141AI | А54 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 509 | 510 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 5509 | N | 5510 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DI | А56 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 509 | 510 | 5509 | 5510 | 5VS5N | HL509 | HL510 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DO
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А52 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 5506 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM161AI | А54 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 511 | 512 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 5511 | N | 5512 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DI | А56 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 511 | 512 | 5511 | 5512 | 5VS6N | HL511 | HL512 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DO
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А52 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 5507 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM181AI | А54 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 513 | 514 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 5513 | N | 5514 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DI | А56 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 513 | 514 | 5513 | 5514 | 5VS7N | HL513 | HL514 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DO
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [220 empty] | А52 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 5508 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM201AI | А54 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 515 | 516 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 5515 | N | 5516 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DI | А56 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 515 | 516 | 5515 | 5516 | 5VS8N | HL515 | HL516 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DO
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А12 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 1201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ1 | g3sM011AI |  |  |  | А14 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 101 | 24v2 | 102 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 1101 | N | 1102 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DI | А16 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 101 | 102 | VS1 | 1101 | 1102 | 1VS1N | HL101 | HL102 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DO
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А12 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 1202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ1 | g3sM031AI |  |  |  | А14 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 103 | 24v2 | 104 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 1103 | N | 1104 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DI | А16 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 103 | 104 | VS2 | 1103 | 1104 | 1VS2N | HL103 | HL104 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DO
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А12 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 1203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ1 | g3sM051AI |  |  |  | А14 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 105 | 24v2 | 106 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 1105 | N | 1106 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DI | А16 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 105 | 106 | VS3 | 1105 | 1106 | 1VS3N | HL105 | HL106 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DO
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А12 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 1204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ1 | g3sM071AI |  |  |  | А14 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 107 | 24v2 | 108 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 1107 | N | 1108 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DI | А16 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 107 | 108 | VS4 | 1107 | 1108 | 1VS4N | HL107 | HL108 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DO
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А22 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 2201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ2 | g3sM021AI |  |  |  | А24 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 201 | 24v2 | 202 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 2201 | N | 2202 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DI | А26 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 201 | 202 | VS1 | 2201 | 2202 | 2VS1N | HL201 | HL202 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DO
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А22 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 2202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ2 | g3sM041AI |  |  |  | А24 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 203 | 24v2 | 204 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 2203 | N | 2204 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DI | А26 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 203 | 204 | VS2 | 2203 | 2204 | 2VS2N | HL203 | HL204 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DO
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А22 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 2203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ2 | g3sM061AI |  |  |  | А24 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 205 | 24v2 | 206 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 2205 | N | 2206 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DI | А26 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 205 | 206 | VS3 | 2205 | 2206 | 2VS3N | HL205 | HL206 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DO
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А22 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 2204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ2 | g3sM081AI |  |  |  | А24 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 207 | 24v2 | 208 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 2207 | N | 2208 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DI | А26 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 207 | 208 | VS4 | 2207 | 2208 | 2VS4N | HL207 | HL208 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DO
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А32 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 3201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ3 | g3sM091AI |  |  |  | А34 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 301 | 24v2 | 302 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 3301 | N | 3302 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DI | А36 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 301 | 302 | VS1 | 3301 | 3302 | 3VS1N | HL301 | HL302 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DO
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А32 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 3202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ3 | g3sM101AI |  |  |  | А34 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 303 | 24v2 | 304 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 3303 | N | 3304 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DI | А36 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 303 | 304 | VS2 | 3303 | 3304 | 3VS2N | HL303 | HL304 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DO
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А32 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 3203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ3 | g3sM111AI |  |  |  | А34 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 305 | 24v2 | 306 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 3305 | N | 3306 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DI | А36 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 305 | 306 | VS3 | 3305 | 3306 | 3VS3N | HL305 | HL306 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DO
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А32 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 3204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ3 | g3sM121AI |  |  |  | А34 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 307 | 24v2 | 308 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 3307 | N | 3308 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DI | А36 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 307 | 308 | VS4 | 3307 | 3308 | 3VS4N | HL307 | HL308 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DO
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А42 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 4201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ4 | g3sM131AI |  |  |  | А44 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 4401 | N | 4402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DI | А46 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 401 | 402 | VS1 | 4401 | 4402 | 4VS1N | HL401 | HL402 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DO
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А42 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 4202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ4 | g3sM151AI |  |  |  | А44 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 4403 | N | 4404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DI | А46 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 403 | 404 | VS2 | 4403 | 4404 | 4VS2N | HL403 | HL404 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DO
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А42 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 4203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ4 | g3sM171AI |  |  |  | А44 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 4405 | N | 4406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DI | А46 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 405 | 406 | VS3 | 4405 | 4406 | 4VS3N | HL405 | HL406 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DO
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А42 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 4204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ4 | g3sM191AI |  |  |  | А44 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 4407 | N | 4408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DI | А46 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 407 | 408 | VS4 | 4407 | 4408 | 4VS4N | HL407 | HL408 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DO
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А52 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 5201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ5 | g3sM141AI |  |  |  | А54 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 501 | 24v2 | 502 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 5501 | N | 5502 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DI | А56 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 501 | 502 | VS1 | 5501 | 5502 | 5VS1N | HL501 | HL502 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DO
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А52 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 5202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ5 | g3sM161AI |  |  |  | А54 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 503 | 24v2 | 504 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 5503 | N | 5504 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DI | А56 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 503 | 504 | VS2 | 5503 | 5504 | 5VS2N | HL503 | HL504 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DO
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А52 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 5203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ5 | g3sM181AI |  |  |  | А54 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 505 | 24v2 | 506 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 5505 | N | 5506 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DI | А56 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 505 | 506 | VS3 | 5505 | 5506 | 5VS3N | HL505 | HL506 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DO
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [285 empty] | А52 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 5204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ5 | g3sM201AI |  |  |  | А54 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 507 | 24v2 | 508 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 5507 | N | 5508 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DI | А56 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 507 | 508 | VS4 | 5507 | 5508 | 5VS4N | HL507 | HL508 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DO
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор" | [5 empty] | 60 | [5 empty] | se0018 | [350 empty] | A02 | ШУК | ШП | AI08+ | AI08- | AI09+ | AI09- | 17 | 18 | 19 | 20 | 0208+ | 0208- | 0209+ | 0209- | XT2 | 15 | 16 | 17 | 18 | XT4 | 1 | 2 | [6 empty] | f3X001L | f3X001Add | Зонд измерительный | L19 | N
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 1 | 2 | XT3 | 1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 121 | 1121 | 117 | 1117 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM017 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M011DI | а3M011DO | 701a | 701b | 701c
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 3 | 4 | XT3 | 2 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 122 | 1122 | 118 | 1118 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L3abc | L3a | L3b | L3c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM027 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M031DI | а3M031DO | 702a | 702b | 702c
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 5 | 6 | XT3 | 3 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 123 | 1123 | 119 | 1119 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L5abc | L5a | L5b | L5c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM037 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M051DI | а3M051DO | 703a | 703b | 703c
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 7 | 8 | XT3 | 4 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 124 | 1124 | 120 | 1120 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L7abc | L7a | L7b | L7c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM047 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M071DI | а3M071DO | 704a | 704b | 704c
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 1 | 2 | XT3 | 1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 221 | 2221 | 217 | 2217 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L2abc | L2a | L2b | L2c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM018 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M021DI | а3M021DO | 801a | 801b | 801c
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 3 | 4 | XT3 | 2 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 222 | 2222 | 218 | 2218 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L4abc | L4a | L4b | L4c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM028 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M041DI | а3M041DO | 802a | 802b | 802c
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 5 | 6 | XT3 | 3 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 223 | 2223 | 219 | 2219 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L6abc | L6a | L6b | L6c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM038 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M061DI | а3M061DO | 803a | 803b | 803c
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 7 | 8 | XT3 | 4 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 224 | 2224 | 220 | 2220 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L8abc | L8a | L8b | L8c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM048 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M081DI | а3M081DO | 804a | 804b | 804c
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 9 | 10 | XT3 | 5 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 321 | 3321 | 317 | 3317 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L9abc | L9a | L9b | L9c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM057 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M091DI | а3M091DO | 705a | 705b | 705c
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 9 | 10 | XT3 | 5 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 322 | 3322 | 318 | 3318 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L10abc | L10a | L10b | L10c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM058 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M101DI | а3M101DO | 805a | 805b | 805c
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 11 | 12 | XT3 | 6 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 323 | 3323 | 319 | 3319 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L11abc | L11a | L11b | L11c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM067 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M111DI | а3M111DO | 706a | 706b | 706c
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 11 | 12 | XT3 | 6 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 324 | 3324 | 320 | 3320 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L12abc | L12a | L12b | L12c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM068 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M121DI | а3M121DO | 806a | 806b | 806c
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 13 | 14 | XT3 | 7 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 421 | 4421 | 417 | 4417 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L13abc | L13a | L13b | L13c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM077 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M131DI | а3M131DO | 707a | 707b | 707c
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 15 | 16 | XT3 | 8 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 422 | 4422 | 418 | 4418 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L15abc | L15a | L15b | L15c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM087 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M151DI | а3M151DO | 708a | 708b | 708c
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 17 | 18 | XT3 | 9 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 423 | 4423 | 419 | 4419 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L17abc | L17a | L17b | L17c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM097 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M171DI | а3M171DO | 709a | 709b | 709c
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 19 | 20 | XT3 | 10 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 424 | 4424 | 420 | 4420 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L19abc | L19a | L19b | L19c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM107 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M191DI | а3M191DO | 710a | 710b | 710c
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 13 | 14 | XT3 | 7 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 521 | 5521 | 517 | 5517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L14abc | L14a | L14b | L14c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM078 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M141DI | а3M141DO | 807a | 807b | 807c
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 15 | 16 | XT3 | 8 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 522 | 5522 | 518 | 5518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L16abc | L16a | L16b | L16c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM088 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M161DI | а3M161DO | 808a | 808b | 808c
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 17 | 18 | XT3 | 9 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 523 | 5523 | 519 | 5519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L18abc | L18a | L18b | L18c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM098 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M181DI | а3M181DO | 809a | 809b | 809c
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [384 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 19 | 20 | XT3 | 10 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 524 | 5524 | 520 | 5520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L20abc | L20a | L20b | L20c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM108 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M201DI | а3M201DO | 810a | 810b | 810c
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  |  | 400 | 4250 |  |  | 655 |  |  | se0024 | [463 empty] | 415 | XT4 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | g3M001DI | g3M001DO | g3M001LP | Пост управления | A04 | DI15 | DI16 | DI17 | COM | 16 | 17 | 19 | 18 | 416 | 24v2 | 417 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki7 | Ki8 | Ki9 | Ko1 | Ko2 | K1 | K2 | A1 | A2 | 611 | 612 | XT6 | 17 | 18 | 19 | i3DI066 | i3DO066 | A06 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L23abc | L23A | L23B | L23C | XT6 | 60601 | 60602 | 60603 | 60604 | 60605 | 60606 | 60607 | 60608 | 60609 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | L23 | 0415 | 0416 | 0417 | 0611 | 0612 | 60611a | 60611b | 60611c | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM1 | KM2 | A | B | C
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | существующий | [5 empty] | 8500 | [5 empty] | se0024 | [463 empty] | 418 | XT4 | 35 | 36 | 37 | 38 | ШУК |  |  |  | w3M001DI | w3M001DO | w3M001LP | Пост управления | A04 | DI18 | DI19 | DI20 | COM | 20 | 21 | 22 | 27 | 419 | 24v2 | 420 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki10 | Ki11 | Ki12 | Ko3 | Ko4 | K3 | K4 | A1 | A2 | 613 | 614 | XT6 | 20 | 21 | 22 | i3DI096 | i3DO096 | A06 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L24abc | L24A | L24B | L24C | XT9 | 60901 | 60902 | 60903 | 60904 | 60905 | 60906 | 60907 | 60908 | 60909 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | L24 | 0418 | 0419 | 0420 | 0613 | 0614 | 60911a | 60911b | 60911c | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM3 | KM4 | A | B | C
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла |  | существующий | [5 empty] | 8500 | [5 empty] | se0024 | [463 empty] | 421 | XT4 | 39 | 40 | 41 | 42 | ШУК |  |  |  | w3M002DI | w3M002DO | w3M002LP | Пост управления | A04 | DI21 | DI22 | DI23 | COM | 23 | 24 | 25 | 27 | 422 | 24v2 | 423 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki13 | Ki14 | Ki15 | Ko5 | Ko6 | K5 | K6 | A1 | A2 | 615 | 616 | XT6 | 23 | 24 | 25 | i3DI126 | i3DO126 | A06 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L25abc | L25A | L25B | L25C | XT12 | 61201 | 61202 | 61203 | 61204 | 61205 | 61206 | 61207 | 61208 | 61209 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | L25 | 0421 | 0422 | 0423 | 0615 | 0616 | 61211a | 61211b | 61211c | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM5 | KM6 | A | B | C
g3V001 | Клапан продувки со стороны чётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 12.8 |  |  | se0021 | [590 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | ШП | XT6 | 1 | 2 | 0601 | L4 | Ko1 | i3Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6601 | А06 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V001P | XT2 | 10 | 11 | XT4 | 3 | 4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | 0401 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 401 | А04 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V002 | Клапан продувки со стороны нечётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 12.8 |  |  | se0021 | [590 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | ШП | XT6 | 3 | 4 | 0602 | L4 | Ko2 | i3Ko26 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6602 | А06 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V002P | XT2 | 12 | 13 | XT4 | 5 | 6 | XT4 | 4 | 5 | 6 | 0402 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 402 | А04 | DI2 | 9 | COM | 2
f3sM001 | Регулятор разрежения №1 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 240 |  |  |  | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [647 empty] | A03 | AI06+ | AI06- | 13 | 14 | 0306 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 11 | 12 | 13 | ШУК |  |  |  | f3sM001AI | A04 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 0407 | 24v2 | 408 | 0408 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0603 | N | 0604 | L5 | f3sM001DI | XT4 | 19 | 20 | 21 | A06 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | f3sM001DO | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ШП | XT1 | 10 | 11 | 12 | XT2 | 14 | 15 | 16 | XT3 | 10 | 11 | 12 | XT4 | 7 | 8 | 9 | 6VS1N | 6603 | 6604 | Ki7 | Ki8 | i3Ki076 | i3VS016 | VS1
f3sM002 | Регулятор разрежения №2 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 240 |  |  |  | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [647 empty] | A03 | AI07+ | AI07- | 15 | 16 | 0307 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 14 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | f3sM002AI | A04 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 0409 | 24v2 | 410 | 0410 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0605 | N | 0606 | L6 | f3sM002DI | XT4 | 22 | 23 | 24 | A06 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | f3sM002DO | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | ШП | XT1 | 13 | 14 | 15 | XT2 | 17 | 18 | 19 | XT3 | 13 | 14 | 15 | XT4 | 10 | 11 | 12 | 6VS2N | 6605 | 6606 | Ki9 | Ki10 | i3Ki096 | i3VS026 | VS2
f3sM003 | Регулятор разрежения №3 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 240 |  |  |  | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [647 empty] | A03 | AI08+ | AI08- | 17 | 18 | 0308 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 17 | 18 | 19 | ШУК |  |  |  | f3sM003AI | A04 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 0411 | 24v2 | 412 | 0412 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0607 | N | 0608 | L7 | f3sM003DI | XT4 | 25 | 26 | 27 | A06 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | f3sM003DO | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | ШП | XT1 | 16 | 17 | 18 | XT2 | 20 | 21 | 22 | XT3 | 16 | 17 | 18 | XT4 | 13 | 14 | 15 | 6VS3N | 6607 | 6608 | Ki11 | Ki12 | i3Ki116 | i3VS036 | VS3
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 300 | 15 |  |  | 80 |  |  | se0023 | [647 empty] | A03 | AI09+ | AI09- | 20 | 21 | 0309 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 20 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | g3sM001AI | A04 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 0413 | 24v2 | 414 | 0414 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0609 | N | 0610 | L8 | g3sM001DI | XT4 | 28 | 29 | 30 | A06 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | g3sM001DO | 14 | 15 | 16 | [6 empty] | ШП | XT1 | 19 | 20 | 21 | XT2 | 23 | 24 | 25 | XT3 | 19 | 20 | 21 | XT4 | 16 | 17 | 18 | 6VS4N | 6609 | 6610 | Ki13 | Ki14 | i3Ki136 | i3VS046 | VS4
b3X034 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X044 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X104 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X114 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X174 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X184 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
x3OS001 | Арм оператора | Scada-система AstraRegul | ProsoftSystems, Екатеринбург
| Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ»
x3CP001 | Шкаф управления котлом | Контроллеры и модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP002 | Шкаф управления горелками 1 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP003 | Шкаф управления горелками 2 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP004 | Шкаф управления горелками 3 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP005 | Шкаф управления горелками 4 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP006 | Шкаф управления горелками 5 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3PP004 | Шкаф питания
x3PP002 | Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1
x3PP003 | Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2
x3PP001 | Шкаф автоматического включения резерва
| Иверторная система | DC/AC-220/220B-7500BA-3U-23 | «Форпост»
| Байпас | ВР-220/220В-10000ВА-3U | «Форпост»

## 240819
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | ST | Am | Ai+ | Ai- | Tm1 | Tm2 | 0v | 24v | Wcp1 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | CP | LC | LCt | LCg | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wcp2 | Am | DO1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | Wcp2 | Am | Do1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TComDi | DiCom | Tm1p | T1 | T2 | T22 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Lcp | Wcp1 | 24v | 0v | KL | TkliL | TkliN | Tklo24cp | TkloM | Wcp2 | Am | Com | DiCom | Di1 | Tm1 | T4 | T5 | idadd | LCadd | LCgadd | LCtadd | rolePrimary | T4add | T5add | Am | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | 0v | 24v | Wcp1+ | Wcp1- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | CP | LC | LCg | LCt | idL | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T23 | T3 | T24 | T4 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Wcp3 | 24v | 0v | 24vm | 0vm | KL | KL2 | Tkli24M | Tkli0cp | Tklo24cp | TkloM | Wcp4 | Wcp1 | Wcp2 | Am | Desc1 | Desc2 | TmDiCom | DiCom | Di1 | DI2 | Tm1 | Tm2 | T1 | T2 | T23 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Wcp1 | Wcp2 | 24vm | 0vm | 24v | 0v | KL | Tkli24M | Tkli0cp | TkloM | Tklo24cp | Am | TmDiCom | DiCom | Di1 | Tm1 | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | Wcp3 | 24vDi | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | VScp | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | idAi | LC | LCt | LCg | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | VScp | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | Am | CP | PP | Ai1+ | Ai1- | Ai2+ | Ai2- | TmAi1+ | TmAi1- | TmAi2+ | TmAi2- | Wcp1+ | Wcp1- | Wcp2+ | Wcp2- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | LC1 | LCg1 | LCt1 | LC2 | LCg2 | LCt2 | idL | idadd | первичный прибор | Lpp | Npp | CP | PP | Ta | Tb | Tc | LC | LCt | LCg | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp3 | Tpp31 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | Wcp4 | KLcp1 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | KLcp2 | TkloT | TkloL | Tkli24 | Tkli0 | AmDi | 0vDi | 24vDi | TmDiCom | DiCom | TmDi1 | DiOp | Lcpi | Lcpo | Ncp | Lppabc | La | Lb | Lc | AmDo | 0vDo | 24vDo | TmDoCom | DoCom | TmDo1 | DoOn | KM | KMpp1 | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmiL | idDi | idDo | Wppa | Wppb | Wppc | Wcp1 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC1 | LCt1 | LCg1 | idDi | idDo | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkli24 | Tkli0 | TkloT | TkloL | KLcp1 | KLcp2 | KLpp1 | KLpp2 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | Tklo242 | Wcp4 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | KL | KM | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | 0vDo | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | Lppabc | La | Lb | Lc | XTpp1 | Wpp1 | Wpp2 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Npp | Lpp | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | Wcp5 | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wppa | Wppb | Wppc | TkkiA | TkkiB | TkkiC | TkkiT | TkkoA | TkkoB | TkkoC | TkkoT | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiT | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmoT | TkmoL | KMpp1 | KMpp2 | Ta | Tb | Tc | T1 | T2 | T3 | T4 | XTpp4 | Tpp41 | Tpp42 | Tpp43 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | PP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lpp | KL | KLc | TkloL | TkloLpp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wpp1 | Am | Do1 | TmCom | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TmComp | DiCom | Tm1p | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | Wcp6 | 24vDi | Wcp3 | Wcp7 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | TkliL | TkliN | Wcp4 | Npp | Wcp5 | Lpp | idDi | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | idDo | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | XTpp4 | Tpp41 | Tpp42 | Tpp43 | Wpp3 | Wpp4 | Wpp5 | KLpp1 | KLpp2 | idKL | idVS | VSpp
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0101 | XT1 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0102 | XT1 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | 63 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0103 | XT1 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | w3ST1 | A01 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0104 | XT1 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла №1 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0105 | XT1 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0106 | XT1 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | 10 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0107 | XT1 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | 100 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 15785 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 0108 | XT1 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | 400 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 19395 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A01 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 0109 | XT1 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A02 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0201 | XT2 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A02 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0202 | XT2 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | 63 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A02 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0203 | XT2 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | w3ST1 | A02 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0204 | XT2 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла №2 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A02 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0205 | XT2 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A02 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0206 | XT2 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | w3ST1 | A02 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0207 | XT2 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P004 | Датчик давления газа в коллекторе №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A03 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0301 | XT3 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P003 | Датчик разрежения в топке котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A03 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0302 | XT3 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | 63 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A03 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0303 | XT3 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P004 | Датчик давления теплоносителя после котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | w3ST1 | A03 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0304 | XT3 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла №3 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | 200 | °C |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  |  | A03 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0305 | XT3 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST1 | A11 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 1101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST1 | A11 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 1102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST1 | A11 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 1103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST1 | A11 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 1104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST1 | A11 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 1105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST1 | A11 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 1106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST3 | A11 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 1107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST3 | A11 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 1108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST3 | A11 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 1109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST3 | A11 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 1110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST3 | A11 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 1111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST3 | A11 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 1112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST2 | A21 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 2101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST2 | A21 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 2102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST2 | A21 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 2103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST2 | A21 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 2104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST2 | A21 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 2105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST2 | A21 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 2106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST4 | A21 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 2107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | 40 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST4 | A21 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 2108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST4 | A21 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 2109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST4 | A21 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 2110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST4 | A21 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 2111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST4 | A21 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 2112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST5 | A31 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 3101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST5 | A31 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 3102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST5 | A31 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 3103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST6 | A31 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 3104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST6 | A31 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 3105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST6 | A31 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 3106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST5 | A31 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 3107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST5 | A31 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 3108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST5 | A31 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 3109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST6 | A31 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 3110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST6 | A31 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 3111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST6 | A31 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 3112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST7 | A41 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 4101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST7 | A41 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 4102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST7 | A41 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 4103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST7 | A41 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 4104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST7 | A41 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 4105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST7 | A41 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 4106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | 70 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | 100 | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST9 | A41 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 4107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST9 | A41 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 4108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST9 | A41 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 4109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST9 | A41 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 4110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | 250 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | 4 | Мпа | [5 empty] | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST9 | A41 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 4111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST9 | A41 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 4112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST8 | A51 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 5101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST8 | A51 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 5102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | 4 | Мпа | [5 empty] | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST8 | A51 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 5103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST8 | A51 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 5104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST8 | A51 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 5105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | 250 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST8 | A51 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 5106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST10 | A51 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 5107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST10 | A51 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 5108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | 1.5 | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST10 | A51 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 5109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | 100 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST10 | A51 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 5110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | 40 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST10 | A51 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 5111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | x3ST10 | A51 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 5112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | 450 | °C | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [19 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 29 | 30 | 1515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А15 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [19 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 29 | 30 | 2515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А25 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [19 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 29 | 30 | 3515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А35 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [19 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 31 | 32 | 3516 | L1 | Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 516 | А35 | DO16 | 10 | COM | 18
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [19 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 29 | 30 | 4515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А45 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [19 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 29 | 30 | 5515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А55 | DO15 | 10 | COM | 17
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 1 | 2 | 1501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А15 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V011P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 1301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А13 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 3 | 4 | 1502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А15 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V031P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 1302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А13 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 5 | 6 | 1503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А15 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V051P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 1303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А13 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 7 | 8 | 1504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А15 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V071P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 1304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А13 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 9 | 10 | 1505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А15 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V012P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 1305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А13 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 11 | 12 | 1506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А15 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V032P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 1306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А13 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 13 | 14 | 1507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А15 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V052P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 1307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А13 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 15 | 16 | 1508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А15 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V072P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 1308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А13 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 17 | 18 | 1509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А15 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V013P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 1309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А13 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 19 | 20 | 1510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А15 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V033P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 1310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А13 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 21 | 22 | 1511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А15 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V053P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 1311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А13 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 23 | 24 | 1512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А15 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V073P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 1312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А13 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 25 | 26 | 1513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А15 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V034P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 1313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А13 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 1 | 2 | 2501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А25 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V021P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 2301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А23 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 3 | 4 | 2502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А25 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V041P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 2302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А23 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 5 | 6 | 2503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А25 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V061P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 2303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А23 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 7 | 8 | 2504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А25 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V081P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 2304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А23 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 9 | 10 | 2505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А25 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V022P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 2305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А23 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 11 | 12 | 2506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А25 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V042P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 2306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А23 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 13 | 14 | 2507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А25 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V062P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 2307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А23 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 15 | 16 | 2508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А25 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V082P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 2308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А23 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 17 | 18 | 2509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А25 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V023P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 2309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А23 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 19 | 20 | 2510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А25 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V043P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 2310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А23 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 21 | 22 | 2511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А25 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V063P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 2311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А23 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 23 | 24 | 2512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А25 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V083P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 2312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А23 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 25 | 26 | 2513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А25 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V044P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 2313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А23 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 1 | 2 | 3501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А35 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V091P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 3301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А33 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 3 | 4 | 3502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А35 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V101P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 3302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А33 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 5 | 6 | 3503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А35 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V111P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 3303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А33 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 7 | 8 | 3504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А35 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V121P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 3304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А33 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 9 | 10 | 3505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А35 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V092P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 3305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А33 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 11 | 12 | 3506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А35 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V102P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 3306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А33 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 13 | 14 | 3507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А35 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V112P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 3307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А33 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 15 | 16 | 3508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А35 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V122P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 3308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А33 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 17 | 18 | 3509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А35 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V093P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 3309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А33 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 19 | 20 | 3510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А35 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V103P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 3310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А33 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 21 | 22 | 3511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А35 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V113P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 3311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А33 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 23 | 24 | 3512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А35 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V123P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 3312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А33 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 25 | 26 | 3513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А35 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V104P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 3313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А33 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 27 | 28 | 3514 | L1 | Ko14 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 514 | А35 | DO14 | 10 | COM | 16 | С | К | Ч | g3V114P | XT3 | 40 | 41 | 42 | 3314 | 24v3 | 24v2 | Ki14 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 314 | А33 | DI14 | 18 | COM | 15
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 1 | 2 | 4501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А45 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V131P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 4301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А43 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 3 | 4 | 4502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А45 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V151P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 4302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А43 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 5 | 6 | 4503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А45 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V171P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 4303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А43 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 7 | 8 | 4504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А45 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V191P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 4304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А43 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 9 | 10 | 4505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А45 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V132P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 4305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А43 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 11 | 12 | 4506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А45 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V152P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 4306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А43 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 13 | 14 | 4507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А45 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V172P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 4307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А43 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 15 | 16 | 4508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А45 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V192P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 4308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А43 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 17 | 18 | 4509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А45 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V133P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 4309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А43 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 19 | 20 | 4510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А45 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V153P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 4310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А43 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 21 | 22 | 4511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А45 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V173P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 4311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А43 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 23 | 24 | 4512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А45 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V193P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 4312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А43 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 25 | 26 | 4513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А45 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V174P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 4313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А43 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 1 | 2 | 5501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А55 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V141P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 5301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А53 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 3 | 4 | 5502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А55 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V161P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 5302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А53 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 5 | 6 | 5503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А55 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V181P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 5303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А53 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 7 | 8 | 5504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А55 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V201P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 5304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А53 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 9 | 10 | 5505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А55 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V142P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 5305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А53 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 11 | 12 | 5506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А55 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V162P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 5306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А53 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 13 | 14 | 5507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А55 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V182P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 5307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А53 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 15 | 16 | 5508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А55 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V202P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 5308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А53 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 17 | 18 | 5509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А55 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V143P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 5309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А53 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 19 | 20 | 5510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А55 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V163P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 5310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А53 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 21 | 22 | 5511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А55 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V183P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 5311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А53 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 23 | 24 | 5512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А55 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V203P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 5312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А53 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [44 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 25 | 26 | 5513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А55 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V184P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 5313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А53 | DI13 | 18 | COM | 14
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 |  | x3ST1 | [90 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 1315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A13 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X034 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 |  | x3ST2 | [90 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 2315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A23 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X044 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 |  | x3ST6 | [90 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 3315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A33 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X104 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 |  | x3ST5 | [90 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 46 | 47 | 48 | L3 | 3316 | 24v2 | 0v2 | Ki16 | A1 | A2 | 11 | 14 | 316 | A33 | 18 | COM | DI16 | 17 | 3 | 10 | b3X114 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 |  | x3ST9 | [90 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 4315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A43 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X174 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 |  | x3ST10 | [90 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 5315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A53 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X184 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X001 | Датчик интенсивности пламени №1 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A01 | AI10+ | AI10- | 22 | 23 | 0v1 | 24v1 | 0110+ | 0110- | XT1 | 19 | 20 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | b3X001L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X002 | Датчик интенсивности пламени №2 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A01 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0111+ | 0111- | XT1 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | b3X002L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X003 | Датчик интенсивности пламени №3 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A01 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0112+ | 0112- | XT1 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | b3X003L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X004 | Датчик интенсивности пламени №4 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A01 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0113+ | 0113- | XT1 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | b3X004L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X005 | Датчик интенсивности пламени №5 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A01 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0114+ | 0114- | XT1 | 35 | 36 | 37 | 38 | ШУК |  |  |  | b3X005L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X006 | Датчик интенсивности пламени №6 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A01 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0115+ | 0115- | XT1 | 39 | 40 | 41 | 42 | ШУК |  |  |  | b3X006L | 1 | 2 | 8 | 9
а3СО001 | Датчик загазованности СО №1 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A02 | AI10+ | AI10- | 22 | 23 | 0v1 | 24v1 | 0210+ | 0210- | XT2 | 19 | 20 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | а3СО001L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО002 | Датчик загазованности СО №2 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A02 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0211+ | 0211- | XT2 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | а3СО002L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО003 | Датчик загазованности СО №3 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A02 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0212+ | 0212- | XT2 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | а3СО003L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО004 | Датчик загазованности СО №4 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [128 empty] | A02 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0213+ | 0213- | XT2 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | а3СО004L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [151 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 1318 | 317 | 318 | A13 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [151 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 2318 | 317 | 318 | A23 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [151 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 3317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3318 | 317 | 318 | A33 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [151 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 53 | 54 | 55 | 56 | 3319 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki19 | Ki20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3320 | 319 | 320 | A33 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI19 | DI20 | 21 | 22
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [151 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 4317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 4318 | 317 | 318 | A43 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [151 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 5317 | 24v3 | 0v3 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 5318 | 317 | 318 | A53 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 №1 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [189 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 7 | 8 | 9 | 0403 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki3 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI03 | 3
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 №2 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [189 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 10 | 11 | 12 | 0404 | 404 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki4 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI04 | 4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 №3 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [189 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 13 | 14 | 15 | 0405 | 405 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki5 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI05 | 5
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 №4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [189 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 16 | 17 | 18 | 0406 | 406 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki6 | A1 | A2 | 11 | 14 | А04 | 9 | COM | DI06 | 6
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А12 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 1205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM011AI | А14 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 109 | 110 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 1109 | N | 1110 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DI | А16 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 109 | 110 | 1109 | 1110 | 1VS5N | HL109 | HL110 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DO
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А12 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 1206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM031AI | А14 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 111 | 112 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 1111 | N | 1112 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DI | А16 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 111 | 112 | 1111 | 1112 | 1VS6N | HL111 | HL112 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DO
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А12 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 1107 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM051AI | А14 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 113 | 114 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 1113 | N | 1114 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DI | А16 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 113 | 114 | 1113 | 1114 | 1VS7N | HL113 | HL114 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DO
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А12 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 1108 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM071AI | А14 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 115 | 116 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 1115 | N | 1116 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DI | А16 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 115 | 116 | 1115 | 1116 | 1VS8N | HL115 | HL116 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DO
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А22 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 2205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM021AI | А24 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 209 | 210 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 2209 | N | 2210 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DI | А26 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 209 | 210 | 2209 | 2210 | 2VS5N | HL209 | HL210 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DO
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А22 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 2206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM041AI | А24 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 211 | 212 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 2211 | N | 2212 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DI | А26 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 211 | 212 | 2211 | 2212 | 2VS6N | HL211 | HL212 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DO
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А22 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 2207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM061AI | А24 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 213 | 214 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 2213 | N | 2214 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DI | А26 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 213 | 214 | 2213 | 2214 | 2VS7N | HL213 | HL214 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DO
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А22 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 2208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM081AI | А24 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 215 | 216 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 2215 | N | 2216 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DI | А26 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 215 | 216 | 2215 | 2216 | 2VS8N | HL215 | HL216 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DO
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А32 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 3305 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM091AI | А34 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 309 | 310 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 3309 | N | 3310 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DI | А36 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 309 | 310 | 3309 | 3310 | 3VS5N | HL309 | HL310 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DO
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А32 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 3306 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM101AI | А34 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 311 | 312 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 3311 | N | 3312 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DI | А36 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 311 | 312 | 3311 | 3312 | 3VS6N | HL311 | HL312 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DO
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А32 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 3307 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM111AI | А34 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 313 | 314 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 3313 | N | 3314 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DI | А36 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 313 | 314 | 3313 | 3314 | 3VS7N | HL313 | HL314 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DO
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А32 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 3308 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM121AI | А34 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 315 | 316 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 3315 | N | 3316 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DI | А36 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 315 | 316 | 3315 | 3316 | 3VS8N | HL315 | HL316 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DO
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А42 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 4405 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM131AI | А44 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 4409 | N | 4410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DI | А46 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 409 | 410 | 4409 | 4410 | 4VS5N | HL409 | HL410 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DO
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А42 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 4406 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM151AI | А44 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 4411 | N | 4412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DI | А46 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 411 | 412 | 4411 | 4412 | 4VS6N | HL411 | HL412 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DO
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А42 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 4407 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM171AI | А44 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 4413 | N | 4414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DI | А46 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 413 | 414 | 4413 | 4414 | 4VS7N | HL413 | HL414 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DO
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А42 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 4408 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM191AI | А44 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 4415 | N | 4416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DI | А46 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 415 | 416 | 4415 | 4416 | 4VS8N | HL415 | HL416 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DO
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А52 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 5505 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM141AI | А54 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 509 | 510 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 5509 | N | 5510 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DI | А56 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 509 | 510 | 5509 | 5510 | 5VS5N | HL509 | HL510 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DO
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А52 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 5506 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM161AI | А54 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 511 | 512 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 5511 | N | 5512 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DI | А56 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 511 | 512 | 5511 | 5512 | 5VS6N | HL511 | HL512 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DO
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А52 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 5507 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM181AI | А54 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 513 | 514 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 5513 | N | 5514 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DI | А56 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 513 | 514 | 5513 | 5514 | 5VS7N | HL513 | HL514 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DO
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 110 |  |  |  | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [217 empty] | А52 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 5508 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM201AI | А54 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 515 | 516 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 5515 | N | 5516 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DI | А56 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 515 | 516 | 5515 | 5516 | 5VS8N | HL515 | HL516 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DO
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А12 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 1201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ1 | g3sM011AI |  |  |  | А14 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 101 | 24v2 | 102 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 1101 | N | 1102 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DI | А16 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 101 | 102 | VS1 | 1101 | 1102 | 1VS1N | HL101 | HL102 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DO
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А12 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 1202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ1 | g3sM031AI |  |  |  | А14 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 103 | 24v2 | 104 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 1103 | N | 1104 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DI | А16 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 103 | 104 | VS2 | 1103 | 1104 | 1VS2N | HL103 | HL104 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DO
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А12 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 1203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ1 | g3sM051AI |  |  |  | А14 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 105 | 24v2 | 106 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 1105 | N | 1106 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DI | А16 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 105 | 106 | VS3 | 1105 | 1106 | 1VS3N | HL105 | HL106 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DO
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А12 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 1204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ1 | g3sM071AI |  |  |  | А14 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 107 | 24v2 | 108 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 1107 | N | 1108 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DI | А16 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 107 | 108 | VS4 | 1107 | 1108 | 1VS4N | HL107 | HL108 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DO
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А22 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 2201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ2 | g3sM021AI |  |  |  | А24 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 201 | 24v2 | 202 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 2201 | N | 2202 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DI | А26 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 201 | 202 | VS1 | 2201 | 2202 | 2VS1N | HL201 | HL202 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DO
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А22 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 2202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ2 | g3sM041AI |  |  |  | А24 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 203 | 24v2 | 204 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 2203 | N | 2204 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DI | А26 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 203 | 204 | VS2 | 2203 | 2204 | 2VS2N | HL203 | HL204 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DO
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А22 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 2203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ2 | g3sM061AI |  |  |  | А24 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 205 | 24v2 | 206 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 2205 | N | 2206 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DI | А26 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 205 | 206 | VS3 | 2205 | 2206 | 2VS3N | HL205 | HL206 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DO
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А22 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 2204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ2 | g3sM081AI |  |  |  | А24 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 207 | 24v2 | 208 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 2207 | N | 2208 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DI | А26 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 207 | 208 | VS4 | 2207 | 2208 | 2VS4N | HL207 | HL208 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DO
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А32 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 3201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ3 | g3sM091AI |  |  |  | А34 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 301 | 24v2 | 302 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 3301 | N | 3302 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DI | А36 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 301 | 302 | VS1 | 3301 | 3302 | 3VS1N | HL301 | HL302 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DO
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А32 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 3202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ3 | g3sM101AI |  |  |  | А34 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 303 | 24v2 | 304 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 3303 | N | 3304 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DI | А36 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 303 | 304 | VS2 | 3303 | 3304 | 3VS2N | HL303 | HL304 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DO
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А32 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 3203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ3 | g3sM111AI |  |  |  | А34 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 305 | 24v2 | 306 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 3305 | N | 3306 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DI | А36 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 305 | 306 | VS3 | 3305 | 3306 | 3VS3N | HL305 | HL306 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DO
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А32 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 3204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ3 | g3sM121AI |  |  |  | А34 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 307 | 24v2 | 308 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 3307 | N | 3308 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DI | А36 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 307 | 308 | VS4 | 3307 | 3308 | 3VS4N | HL307 | HL308 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DO
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А42 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 4201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ4 | g3sM131AI |  |  |  | А44 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 4401 | N | 4402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DI | А46 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 401 | 402 | VS1 | 4401 | 4402 | 4VS1N | HL401 | HL402 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DO
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А42 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 4202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ4 | g3sM151AI |  |  |  | А44 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 4403 | N | 4404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DI | А46 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 403 | 404 | VS2 | 4403 | 4404 | 4VS2N | HL403 | HL404 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DO
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А42 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 4203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ4 | g3sM171AI |  |  |  | А44 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 4405 | N | 4406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DI | А46 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 405 | 406 | VS3 | 4405 | 4406 | 4VS3N | HL405 | HL406 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DO
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А42 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 4204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ4 | g3sM191AI |  |  |  | А44 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 4407 | N | 4408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DI | А46 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 407 | 408 | VS4 | 4407 | 4408 | 4VS4N | HL407 | HL408 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DO
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А52 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 5201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ5 | g3sM141AI |  |  |  | А54 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 501 | 24v2 | 502 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 5501 | N | 5502 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DI | А56 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 501 | 502 | VS1 | 5501 | 5502 | 5VS1N | HL501 | HL502 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DO
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А52 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 5202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ5 | g3sM161AI |  |  |  | А54 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 503 | 24v2 | 504 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 5503 | N | 5504 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DI | А56 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 503 | 504 | VS2 | 5503 | 5504 | 5VS2N | HL503 | HL504 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DO
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А52 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 5203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ5 | g3sM181AI |  |  |  | А54 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 505 | 24v2 | 506 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 5505 | N | 5506 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DI | А56 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 505 | 506 | VS3 | 5505 | 5506 | 5VS3N | HL505 | HL506 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DO
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 2.75 |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [282 empty] | А52 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 5204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ5 | g3sM201AI |  |  |  | А54 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 507 | 24v2 | 508 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 5507 | N | 5508 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DI | А56 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 507 | 508 | VS4 | 5507 | 5508 | 5VS4N | HL507 | HL508 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DO
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор" | [5 empty] | 60 | [5 empty] | se0018 | [347 empty] | A02 | ШУК | ШП | AI08+ | AI08- | AI09+ | AI09- | 17 | 18 | 19 | 20 | 0208+ | 0208- | 0209+ | 0209- | XT2 | 15 | 16 | 17 | 18 | XT4 | 1 | 2 | [6 empty] | f3X001L | f3X001Add | Зонд измерительный | L19 | N
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 1 | 2 | XT3 | 1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 121 | 1121 | 117 | 1117 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM017 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M011DI | а3M011DO | 701a | 701b | 701c
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 3 | 4 | XT3 | 2 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 122 | 1122 | 118 | 1118 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L3abc | L3a | L3b | L3c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM027 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M031DI | а3M031DO | 702a | 702b | 702c
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 5 | 6 | XT3 | 3 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 123 | 1123 | 119 | 1119 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L5abc | L5a | L5b | L5c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM037 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M051DI | а3M051DO | 703a | 703b | 703c
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 7 | 8 | XT3 | 4 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 124 | 1124 | 120 | 1120 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А13 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L7abc | L7a | L7b | L7c | А15 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM047 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M071DI | а3M071DO | 704a | 704b | 704c
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 1 | 2 | XT3 | 1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 221 | 2221 | 217 | 2217 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L2abc | L2a | L2b | L2c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM018 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M021DI | а3M021DO | 801a | 801b | 801c
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 3 | 4 | XT3 | 2 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 222 | 2222 | 218 | 2218 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L4abc | L4a | L4b | L4c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM028 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M041DI | а3M041DO | 802a | 802b | 802c
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 5 | 6 | XT3 | 3 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 223 | 2223 | 219 | 2219 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L6abc | L6a | L6b | L6c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM038 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M061DI | а3M061DO | 803a | 803b | 803c
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 7 | 8 | XT3 | 4 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 224 | 2224 | 220 | 2220 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А23 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L8abc | L8a | L8b | L8c | А25 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM048 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M081DI | а3M081DO | 804a | 804b | 804c
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 9 | 10 | XT3 | 5 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 321 | 3321 | 317 | 3317 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L9abc | L9a | L9b | L9c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM057 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M091DI | а3M091DO | 705a | 705b | 705c
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 9 | 10 | XT3 | 5 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 322 | 3322 | 318 | 3318 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L10abc | L10a | L10b | L10c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM058 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M101DI | а3M101DO | 805a | 805b | 805c
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 11 | 12 | XT3 | 6 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 323 | 3323 | 319 | 3319 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L11abc | L11a | L11b | L11c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM067 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M111DI | а3M111DO | 706a | 706b | 706c
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 11 | 12 | XT3 | 6 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 324 | 3324 | 320 | 3320 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А33 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L12abc | L12a | L12b | L12c | А35 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM068 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M121DI | а3M121DO | 806a | 806b | 806c
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 13 | 14 | XT3 | 7 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 421 | 4421 | 417 | 4417 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L13abc | L13a | L13b | L13c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM077 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M131DI | а3M131DO | 707a | 707b | 707c
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 15 | 16 | XT3 | 8 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 422 | 4422 | 418 | 4418 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L15abc | L15a | L15b | L15c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM087 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M151DI | а3M151DO | 708a | 708b | 708c
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 17 | 18 | XT3 | 9 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 423 | 4423 | 419 | 4419 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L17abc | L17a | L17b | L17c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM097 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M171DI | а3M171DO | 709a | 709b | 709c
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 19 | 20 | XT3 | 10 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 424 | 4424 | 420 | 4420 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А43 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L19abc | L19a | L19b | L19c | А45 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM107 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M191DI | а3M191DO | 710a | 710b | 710c
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 13 | 14 | XT3 | 7 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 521 | 5521 | 517 | 5517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L14abc | L14a | L14b | L14c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM078 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M141DI | а3M141DO | 807a | 807b | 807c
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 33 | 36 | XT1 | 15 | 16 | XT3 | 8 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 522 | 5522 | 518 | 5518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L16abc | L16a | L16b | L16c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM088 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M161DI | а3M161DO | 808a | 808b | 808c
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 33 | 38 | XT1 | 17 | 18 | XT3 | 9 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 523 | 5523 | 519 | 5519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L18abc | L18a | L18b | L18c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM098 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M181DI | а3M181DO | 809a | 809b | 809c
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 |  | существующий | [5 empty] | 18500 | [5 empty] | se0019 | [381 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | U1 | V1 | W1 | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 33 | 40 | XT1 | 19 | 20 | XT3 | 10 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 524 | 5524 | 520 | 5520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А53 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L20abc | L20a | L20b | L20c | А55 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM108 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M201DI | а3M201DO | 810a | 810b | 810c
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  |  | 400 | 4250 |  |  | 655 |  |  | se0020 | [460 empty] | 415 | XT4 | 31 | 32 | 33 | ШУК |  |  |  | g3M001DI | g3M001DO | A04 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 416 | 24v2 | 611 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki7 | Ki8 | Ko1 | Ko2 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 612 | XT6 | 17 | 18 | 19 | i3KL016 | i3KM016 | A06 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L1abc | L1a | L1b | L1c | XT1 | 611 | 612 | 1 | 2 | 3 | XT2 | 1 | 2 | 3 | N | L1 | XT3 | 1 | 2 | 3 | 0415 | 0416 | 0611 | 0612 | 6611a | 6611b | 6611c | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC |  |  |  | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM1 | KM2 | A | B | C | 13 | 12 | 3 | 6 | XT5 | 1 | 2 | 3
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | существующий | [5 empty] | 8500 | [5 empty] | se0020 | [460 empty] | 417 | XT4 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | w3M001DI | w3M001DO | A04 | DI17 | DI18 | COM | 19 | 20 | 27 | 418 | 24v2 | 613 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki9 | K10 | Ko3 | Ko4 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 614 | XT6 | 20 | 21 | 22 | i3KL026 | i3KM026 | A06 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L2abc | L2a | L2b | L2c | XT1 | 613 | 614 | 4 | 5 | 6 | XT2 | 4 | 5 | 6 | N | L2 | XT3 | 4 | 5 | 6 | 0417 | 0418 | 0613 | 0614 | 6613a | 6613b | 6613c | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC |  |  |  | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM3 | KM4 | A | B | C | 13 | 12 | 3 | 6 | XT5 | 4 | 5 | 6
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла |  | существующий | [5 empty] | 8500 | [5 empty] | se0020 | [460 empty] | 419 | XT4 | 37 | 38 | 39 | ШУК |  |  |  | w3M002DI | w3M002DO | A04 | DI19 | DI20 | COM | 21 | 22 | 27 | 420 | 24v2 | 615 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki11 | Ki12 | Ko5 | Ko6 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 616 | XT6 | 23 | 24 | 25 | i3KL036 | i3KM036 | A06 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L3abc | L3a | L3b | L3c | XT1 | 615 | 616 | 7 | 8 | 9 | XT2 | 7 | 8 | 9 | N | L3 | XT3 | 7 | 8 | 9 | 0419 | 0420 | 0615 | 0616 | 6615a | 6615b | 6615c | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC |  |  |  | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM5 | KM6 | A | B | C | 13 | 12 | 3 | 6 | XT5 | 7 | 8 | 9
g3V001 | Клапан продувки со стороны чётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 12.8 |  |  | se0021 | [573 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | ШП | XT6 | 1 | 2 | 0601 | L4 | Ko1 | i3Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6601 | А06 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V001P | XT2 | 10 | 11 | XT4 | 3 | 4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | 0401 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 401 | А04 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V002 | Клапан продувки со стороны нечётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  | 12.8 |  |  | se0021 | [573 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | ШП | XT6 | 3 | 4 | 0602 | L4 | Ko2 | i3Ko26 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6602 | А06 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V002P | XT2 | 12 | 13 | XT4 | 5 | 6 | XT4 | 4 | 5 | 6 | 0402 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 402 | А04 | DI2 | 9 | COM | 2
f3sM001 | Регулятор разрежения №1 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 240 |  |  |  | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [630 empty] | A03 | AI06+ | AI06- | 13 | 14 | 0306 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 11 | 12 | 13 | ШУК |  |  |  | f3sM001AI | A04 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 0407 | 24v2 | 408 | 0408 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0603 | N | 0604 | L5 | f3sM001DI | XT4 | 19 | 20 | 21 | A06 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | f3sM001DO | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ШП | XT1 | 10 | 11 | 12 | XT2 | 14 | 15 | 16 | XT3 | 10 | 11 | 12 | XT4 | 7 | 8 | 9 | 6VS1N | 6603 | 6604 | Ki7 | Ki8 | i3Ki076 | i3VS016 | VS1
f3sM002 | Регулятор разрежения №2 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 240 |  |  |  | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [630 empty] | A03 | AI07+ | AI07- | 15 | 16 | 0307 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 14 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | f3sM002AI | A04 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 0409 | 24v2 | 410 | 0410 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0605 | N | 0606 | L6 | f3sM002DI | XT4 | 22 | 23 | 24 | A06 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | f3sM002DO | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | ШП | XT1 | 13 | 14 | 15 | XT2 | 17 | 18 | 19 | XT3 | 13 | 14 | 15 | XT4 | 10 | 11 | 12 | 6VS2N | 6605 | 6606 | Ki9 | Ki10 | i3Ki096 | i3VS026 | VS2
f3sM003 | Регулятор разрежения №3 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [5 empty] | 240 |  |  |  | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [630 empty] | A03 | AI08+ | AI08- | 17 | 18 | 0308 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 17 | 18 | 19 | ШУК |  |  |  | f3sM003AI | A04 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 0411 | 24v2 | 412 | 0412 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0607 | N | 0608 | L7 | f3sM003DI | XT4 | 25 | 26 | 27 | A06 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | f3sM003DO | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | ШП | XT1 | 16 | 17 | 18 | XT2 | 20 | 21 | 22 | XT3 | 16 | 17 | 18 | XT4 | 13 | 14 | 15 | 6VS3N | 6607 | 6608 | Ki11 | Ki12 | i3Ki116 | i3VS036 | VS3
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 300 | 15 |  |  | 80 |  |  | se0023 | [630 empty] | A03 | AI09+ | AI09- | 20 | 21 | 0309 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 20 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | g3sM001AI | A04 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 0413 | 24v2 | 414 | 0414 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0609 | N | 0610 | L8 | g3sM001DI | XT4 | 28 | 29 | 30 | A06 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | g3sM001DO | 14 | 15 | 16 | [6 empty] | ШП | XT1 | 19 | 20 | 21 | XT2 | 23 | 24 | 25 | XT3 | 19 | 20 | 21 | XT4 | 16 | 17 | 18 | 6VS4N | 6609 | 6610 | Ki13 | Ki14 | i3Ki136 | i3VS046 | VS4
b3X034 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X044 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X104 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X114 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X174 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X184 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
x3OS001 | Арм оператора | Scada-система AstraRegul | ProsoftSystems, Екатеринбург
| Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ»
x3CP001 | Шкаф управления котлом | Контроллеры и модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP002 | Шкаф управления горелками 1 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP003 | Шкаф управления горелками 2 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP004 | Шкаф управления горелками 3 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP005 | Шкаф управления горелками 4 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP006 | Шкаф управления горелками 5 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3PP001 | Шкаф питания
x3PP002 | Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1
x3PP003 | Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2
x3PP004 | Шкаф автоматического включения резерва
| Иверторная система | DC/AC-220/220B-10000BA-6U-23 | «Форпост»
| Байпас | ВР-220/220В-10000ВА-3U | «Форпост»

## 240816
id | role | name | maker | minparam | maxparam | param | muparam | diam | power | code | addinfo | weight | цена без НДС | дата цены | se | sm | Am | Ai+ | Ai- | Tm1 | Tm2 | 0v | 24v | Wcp1 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | CP | LC | LCt | LCg | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wcp2 | Am | Do1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | Wcp2 | Am | Do1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TComDi | DiCom | Tm1p | T1 | T2 | T22 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Lcp | Wcp1 | 24v | 0v | KL | TkliL | TkliN | Tklo24cp | TkloM | Wcp2 | Am | Com | DiCom | Di1 | Tm1 | T4 | T5 | idadd | LCadd | LCgadd | LCtadd | rolePrimary | T4add | T5add | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | 0v | 24v | Wcp1+ | Wcp1- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | CP | LC | LCg | LCt | idL | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T23 | T3 | Т24 | T4 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Wcp3 | 24v | 0v | KL | KL2 | Tkli24M | Tkli0cp | Tklo24cp | TkloM | Wcp4 | Wcp1 | Wcp2 | Am | Desc1 | Desc2 | TmDiCom | DiCom | Di1 | DI2 | Tm1 | Tm2 | T1 | T2 | T23 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Wcp1 | Wcp2 | 24vm | 0vm | 24v | 0v | KL | Tkli24M | Tkli0cp | TkloM | Tklo24cp | Am | TmDiCom | DiCom | Di1 | Tm1 | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | Wcp3 | 24vDi | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | VScp | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | idAi | LC | LCt | LCg | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | VScp | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | Am | CP | PP | Ai1+ | Ai1- | Ai2+ | Ai2- | TmAi1+ | TmAi1- | TmAi2+ | TmAi2- | Wcp1+ | Wcp1- | Wcp2+ | Wcp2- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | LC1 | LCg1 | LCt1 | LC2 | LCg2 | LCt2 | idL | idadd | первичный прибор | Lpp | Npp | CP | PP | T1 | T2 | Ta | Tb | Tc | LC | LCt | LCg | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | Wcp4 | KLcp1 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | KLcp2 | TkloT | TkloL | Tkli24 | Tkli0 | AmDi | 0vDi | 24vDi | TmDiCom | DiCom | TmDi1 | DiOp | Lcpi | Lcpo | Ncp | Lppabc | La | Lb | Lc | AmDo | 0vDo | 24vDo | TmDoCom | DoCom | TmDo1 | DoOn | KM | KMpp1 | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmiL | idDi | idDo | Wppa | Wppb | Wppc | Wcp1 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC1 | LCt1 | LCg1 | idDi | idDo | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkli24 | Tkli0 | TkloT | TkloL | KLpp1 | KLpp2 | KLpp3 | KLpp4 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | Tklo242 | Wcp4 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | KL | KM | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | 0vDo | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | Lppabc | La | Lb | Lc | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Npp | Lpp | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | Wpp1 | Wpp2 | Wpp3 | Wpp4 | Wppa | Wppb | Wppc | TkkiA | TkkiB | TkkiC | TkkiT | TkkoA | TkkoB | TkkoC | TkkoT | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiT | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmoT | TkmoL | KMpp1 | KMpp2 | Ta | Tb | Tc | T1 | T2 | T3 | T4 | XTpp4 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lpp | KL | KLc | TkloL | TkloLpp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wpp1 | Am | Do1 | TmCom | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TmComp | DiCom | Tm1p | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | TkliL | TkliN | Wcp4 | Npp | Wcp5 | Lpp | idDi | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | idDo | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | XTpp4 | Tpp41 | Tpp42 | Tpp43 | Wpp1 | Wpp2 | Wpp3 | Wpp4 | Wpp5 | KLpp1 | KLpp2 | idKL | idVS | VSpp
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0101 | XT1 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0102 | XT1 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 |  | ℃ |  | 0.8 |  |  |  | 15785 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0103 | XT1 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0104 | XT1 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0105 | XT1 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P004 | Датчик давления газа в коллекторе №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0106 | XT1 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0107 | XT1 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 0108 | XT1 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P003 | Датчик разрежения в топке котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 0109 | XT1 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 |  | ℃ |  | 0.8 |  |  |  | 19395 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 0110 | XT1 | 19 | 20 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 |  | ℃ |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0201 | XT2 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 |  | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0202 | XT2 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0203 | XT2 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0204 | XT2 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0205 | XT2 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 |  | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0206 | XT2 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 |  | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0207 | XT2 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P004 | Датчик давления теплоносителя после котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 |  | Мпа |  | 0.7 |  |  |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 0208 | XT2 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла №1 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 |  | ℃ |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 0209 | XT2 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла №2 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 |  | ℃ |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 0210 | XT2 | 19 | 20 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр. | [714 empty] | Датчик температуры теплоносителя после котла №3
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла №3 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 |  | ℃ |  | 0.8 |  |  |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 0211 | XT2 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 1101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 1102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 1103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 1104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 1105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 1106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 1107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 1108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 1109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 1110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 1111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 1112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 2101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 2102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 2103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 2104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 2105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 2106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 2107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 2108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 2109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 2110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 2111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 2112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 3101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 3102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 3103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 3104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 3105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 3106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 3107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 3108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 3109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 3110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 3111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 3112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 4101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 4102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 4103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 4104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 4105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 4106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 |  | ℃ | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 |  | кПа | [5 empty] | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 4107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 4108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 4109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 4110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 |  | ℃ | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 |  | Мпа | [5 empty] | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 4111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 4112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI01+ | AI01- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 5101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI02+ | AI02- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 5102 | XT1 | 3 | 4 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 |  | Мпа | [5 empty] | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI03+ | AI03- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 5103 | XT1 | 5 | 6 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI04+ | AI04- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 5104 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI05+ | AI05- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 5105 | XT1 | 9 | 10 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 |  | ℃ | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI06+ | AI06- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 5106 | XT1 | 11 | 12 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI07+ | AI07- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 5107 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI08+ | AI08- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 5108 | XT1 | 15 | 16 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 |  | кПа | [5 empty] | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI09+ | AI09- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 5109 | XT1 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 5110 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 5111 | XT1 | 21 | 22 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 |  | кПа |  | 0.7 |  |  |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 5112 | XT1 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 |  | ℃ | [5 empty] | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 29 | 30 | 1515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 29 | 30 | 2515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 29 | 30 | 3515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 31 | 32 | 3516 | L1 | Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 516 | А5 | DO16 | 10 | COM | 18
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 29 | 30 | 4515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 20 |  |  |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 29 | 30 | 5515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 1 | 2 | 1501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V011P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 1301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 3 | 4 | 1502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V031P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 1302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 5 | 6 | 1503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V051P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 1303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 7 | 8 | 1504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V071P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 1304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 9 | 10 | 1505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V012P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 1305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 11 | 12 | 1506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V032P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 1306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 13 | 14 | 1507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V052P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 1307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 15 | 16 | 1508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V072P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 1308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 17 | 18 | 1509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V013P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 1309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 19 | 20 | 1510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V033P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 1310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 21 | 22 | 1511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V053P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 1311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 23 | 24 | 1512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V073P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 1312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 25 | 26 | 1513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V034P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 1313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 1 | 2 | 2501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V021P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 2301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 3 | 4 | 2502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V041P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 2302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 5 | 6 | 2503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V061P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 2303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 7 | 8 | 2504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V081P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 2304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 9 | 10 | 2505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V022P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 2305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 11 | 12 | 2506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V042P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 2306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 13 | 14 | 2507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V062P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 2307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 15 | 16 | 2508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V082P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 2308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 17 | 18 | 2509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V023P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 2309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 19 | 20 | 2510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V043P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 2310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 21 | 22 | 2511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V063P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 2311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 23 | 24 | 2512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V083P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 2312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 25 | 26 | 2513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V044P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 2313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 1 | 2 | 3501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V091P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 3301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 3 | 4 | 3502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V101P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 3302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 5 | 6 | 3503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V111P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 3303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 7 | 8 | 3504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V121P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 3304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 9 | 10 | 3505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V092P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 3305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 11 | 12 | 3506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V102P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 3306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 13 | 14 | 3507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V112P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 3307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 15 | 16 | 3508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V122P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 3308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 17 | 18 | 3509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V093P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 3309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 19 | 20 | 3510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V103P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 3310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 21 | 22 | 3511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V113P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 3311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 23 | 24 | 3512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V123P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 3312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 25 | 26 | 3513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V104P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 3313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 27 | 28 | 3514 | L1 | Ko14 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 514 | А5 | DO14 | 10 | COM | 16 | С | К | Ч | g3V114P | XT3 | 40 | 41 | 42 | 3314 | 24v3 | 24v2 | Ki14 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 314 | А3 | DI14 | 18 | COM | 15
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 1 | 2 | 4501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V131P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 4301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 3 | 4 | 4502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V151P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 4302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 5 | 6 | 4503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V171P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 4303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 7 | 8 | 4504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V191P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 4304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 9 | 10 | 4505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V132P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 4305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 11 | 12 | 4506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V152P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 4306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 13 | 14 | 4507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V172P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 4307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 15 | 16 | 4508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V192P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 4308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 17 | 18 | 4509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V133P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 4309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 19 | 20 | 4510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V153P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 4310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 21 | 22 | 4511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V173P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 4311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 23 | 24 | 4512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V193P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 4312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 25 | 26 | 4513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V174P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 4313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 1 | 2 | 5501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO01 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V141P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 5301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI01 | 9 | COM | 1
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 3 | 4 | 5502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO02 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V161P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 5302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI02 | 9 | COM | 2
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 5 | 6 | 5503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO03 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V181P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 5303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI03 | 9 | COM | 3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 7 | 8 | 5504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO04 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V201P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 5304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI04 | 9 | COM | 4
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 9 | 10 | 5505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO05 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V142P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 5305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI05 | 9 | COM | 5
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 11 | 12 | 5506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO06 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V162P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 5306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI06 | 9 | COM | 6
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 13 | 14 | 5507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO07 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V182P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 5307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI07 | 9 | COM | 7
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 15 | 16 | 5508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO08 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V202P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 5308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI08 | 9 | COM | 8
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 17 | 18 | 5509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO09 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V143P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 5309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI09 | 18 | COM | 10
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 19 | 20 | 5510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V163P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 5310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 21 | 22 | 5511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V183P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 5311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 23 | 24 | 5512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V203P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 5312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 25 | 26 | 5513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V184P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 5313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 1315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X034 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 2315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X044 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 3315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X104 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 46 | 47 | 48 | L3 | 3316 | 24v2 | 0v2 | Ki16 | A1 | A2 | 11 | 14 | 316 | A3 | 18 | COM | DI16 | 17 | 3 | 10 | b3X114 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 4315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X174 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 5315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X184 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X001 | Датчик интенсивности пламени №1 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0111+ | 0111- | XT1 | 21 | 22 | 23 | 24 | ШУК |  |  |  | b3X001L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X002 | Датчик интенсивности пламени №2 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0112+ | 0112- | XT1 | 25 | 26 | 27 | 28 | ШУК |  |  |  | b3X002L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X003 | Датчик интенсивности пламени №3 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0113+ | 0113- | XT1 | 29 | 30 | 31 | 32 | ШУК |  |  |  | b3X003L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X004 | Датчик интенсивности пламени №4 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0114+ | 0114- | XT1 | 33 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | b3X004L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X005 | Датчик интенсивности пламени №5 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0115+ | 0115- | XT1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ШУК |  |  |  | b3X005L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X006 | Датчик интенсивности пламени №6 | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI16+ | AI16- | 35 | 36 | 0v1 | 24v1 | 0116+ | 0116- | XT1 | 41 | 42 | 43 | 44 | ШУК |  |  |  | b3X006L | 1 | 2 | 8 | 9
а3СО001 | Датчик загазованности СО №1 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0212+ | 0212- | XT2 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | а3СО001L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО002 | Датчик загазованности СО №2 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0213+ | 0213- | XT2 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | а3СО002L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО003 | Датчик загазованности СО №3 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0214+ | 0214- | XT2 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | а3СО003L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО004 | Датчик загазованности СО №4 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 2 |  |  |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0215+ | 0215- | XT2 | 35 | 36 | 37 | 38 | ШУК |  |  |  | а3СО004L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 1318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 2318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 3317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 53 | 54 | 55 | 56 | 3319 | 24v2 | 0v2 | Ki19 | Ki20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3320 | 319 | 320 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI19 | DI20 | 21 | 22
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 4317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 4318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома | [5 empty] | 4.8 |  |  |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 5317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 5318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 №1 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 7 | 8 | 9 | 0403 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki3 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI03 | 3
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 №2 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 10 | 11 | 12 | 0404 | 404 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki4 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI04 | 4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 №3 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 13 | 14 | 15 | 0405 | 405 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki5 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI05 | 5
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 №4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 16 | 17 | 18 | 0406 | 406 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki6 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI06 | 6
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 1205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM011AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 1409 | N | 1410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 1609 | 1610 | 16N | HL609 | HL610 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DO
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 1206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM031AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 1411 | N | 1412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 1611 | 1612 | 16N | HL611 | HL612 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DO
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 1207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM051AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 1413 | N | 1414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 1613 | 1614 | 16N | HL613 | HL614 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DO
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 1208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM071AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 1415 | N | 1416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 1615 | 1616 | 16N | HL615 | HL616 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DO
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 2205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM021AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 2409 | N | 2410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 2609 | 2610 | 26N | HL609 | HL610 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DO
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 2206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM041AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 2411 | N | 2412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 2611 | 2612 | 26N | HL611 | HL612 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DO
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 2207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM061AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 2413 | N | 2414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 2613 | 2614 | 26N | HL613 | HL614 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DO
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 2208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM081AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 2415 | N | 2416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 2615 | 2616 | 26N | HL615 | HL616 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DO
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 3205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM091AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 3409 | N | 3410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 3609 | 3610 | 36N | HL609 | HL610 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DO
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 3206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM101AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 3411 | N | 3412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 3611 | 3612 | 36N | HL611 | HL612 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DO
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 3207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM111AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 3413 | N | 3414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 3613 | 3614 | 36N | HL613 | HL614 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DO
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 3208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM121AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 3415 | N | 3416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 3615 | 3616 | 36N | HL615 | HL616 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DO
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 4205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM131AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 4409 | N | 4410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 4609 | 4610 | 46N | HL609 | HL610 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DO
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 4206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM151AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 4411 | N | 4412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 4611 | 4612 | 46N | HL611 | HL612 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DO
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 4207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM171AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 4413 | N | 4414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 4613 | 4614 | 46N | HL613 | HL614 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DO
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 4208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM191AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 4415 | N | 4416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 4615 | 4616 | 46N | HL615 | HL616 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DO
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 5205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM141AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 5409 | N | 5410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 5609 | 5610 | 56N | HL609 | HL610 | VS5 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DO
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 5206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM161AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 5411 | N | 5412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 5611 | 5612 | 56N | HL611 | HL612 | VS6 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DO
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 5207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM181AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 5413 | N | 5414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 5613 | 5614 | 56N | HL613 | HL614 | VS7 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DO
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 5208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM201AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 5415 | N | 5416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 5615 | 5616 | 56N | HL615 | HL616 | VS8 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DO
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 1201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ1 | g3sM011AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 1401 | N | 1402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS1 | 1601 | 1602 | 1VS1N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DO
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 1202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ1 | g3sM031AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 1403 | N | 1404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS2 | 1603 | 1604 | 1VS2N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DO
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 1203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ1 | g3sM051AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 1405 | N | 1406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS3 | 1605 | 1606 | 1VS3N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DO
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 1204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ1 | g3sM071AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 1407 | N | 1408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS4 | 1607 | 1608 | 1VS4N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DO
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 2201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ2 | g3sM021AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 2401 | N | 2402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS1 | 2601 | 2602 | 2VS1N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DO
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 2202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ2 | g3sM041AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 2403 | N | 2404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS2 | 2603 | 2604 | 2VS2N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DO
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 2203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ2 | g3sM061AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 2405 | N | 2406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS3 | 2605 | 2606 | 2VS3N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DO
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 2204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ2 | g3sM081AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 2407 | N | 2408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS4 | 2607 | 2608 | 2VS4N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DO
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 3201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ3 | g3sM091AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 3401 | N | 3402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS1 | 3601 | 3602 | 3VS1N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DO
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 3202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ3 | g3sM101AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 3403 | N | 3404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS2 | 3603 | 3604 | 3VS2N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DO
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 3203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ3 | g3sM111AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 3405 | N | 3406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS3 | 3605 | 3606 | 3VS3N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DO
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 3204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ3 | g3sM121AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 3407 | N | 3408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS4 | 3607 | 3608 | 3VS4N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DO
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 4201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ4 | g3sM131AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 4401 | N | 4402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS1 | 4601 | 4602 | 4VS1N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DO
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 4202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ4 | g3sM151AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 4403 | N | 4404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS2 | 4603 | 4604 | 4VS2N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DO
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 4203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ4 | g3sM171AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 4405 | N | 4406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS3 | 4605 | 4606 | 4VS3N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DO
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 4204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ4 | g3sM191AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 4407 | N | 4408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS4 | 4607 | 4608 | 4VS4N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DO
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 5201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ5 | g3sM141AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 5401 | N | 5402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS1 | 5601 | 5602 | 5VS1N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DO
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 5202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ5 | g3sM161AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 5403 | N | 5404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS2 | 5603 | 5604 | 5VS2N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DO
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 5203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ5 | g3sM181AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 5405 | N | 5406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS3 | 5605 | 5606 | 5VS3N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DO
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 5204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ5 | g3sM201AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 5407 | N | 5408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS4 | 5607 | 5608 | 5VS4N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DO
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор" | [5 empty] | ? | [5 empty] | se0018 | [344 empty] | A3 | ШУК | ШП | AI5+ | AI5- | AI6+ | AI6- | 11 | 12 | 13 | 14 | 0305+ | 0305- | 0306+ | 0306- | XT3 | 13 | 14 | 15 | 16 | XT2 | 1 | 2 | [6 empty] | f3X001L | f3X001Add | Зонд измерительный | L19 | N
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 1 | 2 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 321 | 1321 | 517 | 1517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM017 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M011DI | а3M011DO | 701a | 701b | 701c
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT1 | 3 | 4 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 322 | 1322 | 518 | 1518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L3abc | L3a | L3b | L3c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM027 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M031DI | а3M031DO | 702a | 702b | 702c
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT1 | 5 | 6 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 323 | 1323 | 519 | 1519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L5abc | L5a | L5b | L5c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM037 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M051DI | а3M051DO | 703a | 703b | 703c
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT1 | 7 | 8 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 324 | 1324 | 520 | 1520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L7abc | L7a | L7b | L7c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM047 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M071DI | а3M071DO | 704a | 704b | 704c
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 1 | 2 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 321 | 2321 | 517 | 2517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L2abc | L2a | L2b | L2c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM018 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M021DI | а3M021DO | 801a | 801b | 801c
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT1 | 3 | 4 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 322 | 2322 | 518 | 2518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L4abc | L4a | L4b | L4c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM028 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M041DI | а3M041DO | 802a | 802b | 802c
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT1 | 5 | 6 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 323 | 2323 | 519 | 2519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L6abc | L6a | L6b | L6c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM038 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M061DI | а3M061DO | 803a | 803b | 803c
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT1 | 7 | 8 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 324 | 2324 | 520 | 2520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L8abc | L8a | L8b | L8c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM048 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M081DI | а3M081DO | 804a | 804b | 804c
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 9 | 10 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 321 | 3321 | 517 | 3517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L9abc | L9a | L9b | L9c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM057 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M091DI | а3M091DO | 705a | 705b | 705c
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT1 | 9 | 10 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 322 | 3322 | 518 | 3518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L10abc | L10a | L10b | L10c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM058 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M101DI | а3M101DO | 805a | 805b | 805c
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT1 | 11 | 12 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 323 | 3323 | 519 | 3519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L11abc | L11a | L11b | L11c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM067 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M111DI | а3M111DO | 706a | 706b | 706c
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT1 | 11 | 12 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 324 | 3324 | 520 | 3520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L12abc | L12a | L12b | L12c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM068 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M121DI | а3M121DO | 806a | 806b | 806c
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 13 | 14 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 321 | 4321 | 517 | 4517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L13abc | L13a | L13b | L13c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM077 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M131DI | а3M131DO | 707a | 707b | 707c
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT1 | 15 | 16 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 322 | 4322 | 518 | 4518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L15abc | L15a | L15b | L15c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM087 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M151DI | а3M151DO | 708a | 708b | 708c
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT1 | 17 | 18 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 323 | 4323 | 519 | 4519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L17abc | L17a | L17b | L17c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM097 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M171DI | а3M171DO | 709a | 709b | 709c
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT1 | 19 | 20 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 324 | 4324 | 520 | 4520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L19abc | L19a | L19b | L19c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM107 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M191DI | а3M191DO | 710a | 710b | 710c
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT1 | 13 | 14 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 321 | 5321 | 517 | 5517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L14abc | L14a | L14b | L14c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM078 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M141DI | а3M141DO | 807a | 807b | 807c
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT1 | 15 | 16 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 322 | 5322 | 518 | 5518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L16abc | L16a | L16b | L16c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM088 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M161DI | а3M161DO | 808a | 808b | 808c
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT1 | 17 | 18 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 323 | 5323 | 519 | 5519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L18abc | L18a | L18b | L18c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM098 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M181DI | а3M181DO | 809a | 809b | 809c
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 |  | существующий | [11 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | 1 | 2 | U | V | W | [9 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT1 | 19 | 20 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 324 | 5324 | 520 | 5520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L20abc | L20a | L20b | L20c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM108 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M201DI | а3M201DO | 810a | 810b | 810c
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 655 |  |  | se0020 | [457 empty] | 0415 | XT4 | 31 | 32 | 33 | ШУК |  |  |  | g3M001DI | g3M001DO | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 0416 | 24v2 | 0611 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki1 | Ki2 | Ko1 | Ko2 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 0612 | XT6 | 17 | 18 | 19 | i3KL016 | i3KM016 | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L1abc | L1a | L1b | L1c | XT1 | 1 | 2 | 3 | XT2 | 1 | 2 | 3 | N | L1a | XT3 | 1 | 2 | 3 | 6415 | 6416 | 415 | 416 | 6611a | 6611b | 6611c | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC |  |  |  | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM1 | KM2 | A | B | C | 13 | 12 | 3 | 6 | XT5 | 1 | 2 | 3
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | существующий | [11 empty] | se0020 | [457 empty] | 0417 | XT4 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | w3M001DI | w3M001DO | A4 | DI17 | DI18 | COM | 19 | 20 | 27 | 0418 | 24v2 | 0613 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki3 | Ki4 | Ko3 | Ko4 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 0614 | XT6 | 20 | 21 | 22 | i3KL026 | i3KM026 | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L2abc | L2a | L2b | L2c | XT1 | 4 | 5 | 6 | XT2 | 4 | 5 | 6 | N | L2a | XT3 | 4 | 5 | 6 | 6417 | 6418 | 417 | 418 | 6613a | 6613b | 6613c | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC |  |  |  | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM3 | KM4 | A | B | C | 13 | 12 | 3 | 6 | XT5 | 4 | 5 | 6
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла |  | существующий | [11 empty] | se0020 | [457 empty] | 0419 | XT4 | 37 | 38 | 39 | ШУК |  |  |  | w3M002DI | w3M002DO | A4 | DI19 | DI20 | COM | 21 | 22 | 27 | 0420 | 24v2 | 0615 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ki5 | Ki6 | Ko5 | Ko6 | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 0616 | XT6 | 23 | 24 | 25 | i3KL036 | i3KM036 | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | L3abc | L3a | L3b | L3c | XT1 | 7 | 8 | 9 | XT2 | 7 | 8 | 9 | N | L3a | XT3 | 7 | 8 | 9 | 6419 | 6420 | 419 | 420 | 6615a | 6615b | 6615c | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC |  |  |  | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM5 | KM6 | A | B | C | 13 | 12 | 3 | 6 | XT5 | 7 | 8 | 9
g3V001 | Клапан продувки со стороны чётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 12.8 |  |  | se0021 | [568 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | XT6 | 1 | 2 | 0601 | L4 | Ko1 | i3Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6601 | А6 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V001P | XT2 | 10 | 11 | XT4 | 3 | 4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | 0401 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 401 | А4 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V002 | Клапан продувки со стороны нечётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 12.8 |  |  | se0021 | [568 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | XT6 | 3 | 4 | 0602 | L4 | Ko2 | i3Ko26 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6602 | А6 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V002P | XT2 | 12 | 13 | XT4 | 5 | 6 | XT4 | 4 | 5 | 6 | 0402 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 402 | А4 | DI2 | 9 | COM | 2
f3sM001 | Регулятор разрежения №1 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [624 empty] | A3 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 0301 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 1 | 2 | 3 | ШУК |  |  |  | f3sM001AI | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 0407 | 24v2 | 0408 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0603 | N | 0604 | L5 | f3sM001DI | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | f3sM001DO | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ШП | XT1 | 10 | 11 | 12 | XT2 | 14 | 15 | 16 | XT3 | 10 | 11 | 12 | XT4 | 7 | 8 | 9 | 6407 | 6408 | 6VS1N | 6603 | 6604 | Ki7 | Ki8 | i3Ki076 | i3VS016 | VS1
f3sM002 | Регулятор разрежения №2 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [624 empty] | A3 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 0302 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 4 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | f3sM002AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 0409 | 24v2 | 0410 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0605 | N | 0606 | L6 | f3sM002DI | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | f3sM002DO | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | ШП | XT1 | 13 | 14 | 15 | XT2 | 17 | 18 | 19 | XT3 | 13 | 14 | 15 | XT4 | 10 | 11 | 12 | 6409 | 6410 | 6VS2N | 6605 | 6606 | Ki9 | Ki10 | i3Ki096 | i3VS026 | VS2
f3sM003 | Регулятор разрежения №3 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [9 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [624 empty] | A3 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 0303 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 7 | 8 | 9 | ШУК |  |  |  | f3sM003AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 0411 | 24v2 | 0412 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0607 | N | 0608 | L7 | f3sM003DI | XT4 | 25 | 26 | 27 | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | f3sM003DO | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | ШП | XT1 | 16 | 17 | 18 | XT2 | 20 | 21 | 22 | XT3 | 16 | 17 | 18 | XT4 | 13 | 14 | 15 | 6411 | 6412 | 6VS3N | 6607 | 6608 | Ki11 | Ki12 | i3Ki116 | i3VS036 | VS3
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 80 |  |  | se0023 | [624 empty] | A3 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 0304 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 10 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | g3sM001AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 0413 | 24v2 | 0414 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0609 | N | 0610 | L8 | g3sM001DI | XT4 | 28 | 29 | 30 | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | g3sM001DO | 14 | 15 | 16 | [6 empty] | ШП | XT1 | 19 | 20 | 21 | XT2 | 23 | 24 | 25 | XT3 | 19 | 20 | 21 | XT4 | 16 | 17 | 18 | 6413 | 6414 | 6VS4N | 6609 | 6610 | Ki13 | Ki14 | i3Ki136 | i3VS046 | VS4
b3X034 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X044 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X104 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X114 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X174 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X184 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [9 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
x3OS001 | Арм оператора | Scada-система AstraRegul | ProsoftSystems, Екатеринбург
| Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ»
x3CP001 | Шкаф управления котлом | Контроллеры и модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP002 | Шкаф управления горелками 1 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP003 | Шкаф управления горелками 2 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP004 | Шкаф управления горелками 3 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP005 | Шкаф управления горелками 4 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP006 | Шкаф управления горелками 5 | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3PP001 | Шкаф питания
x3PP002 | Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1
x3PP003 | Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2
x3PP004 | Шкаф автоматического включения резерва
| Иверторная система | DC/AC-220/220B-10000BA-6U-23 | «Форпост»
| Байпас | ВР-220/220В-10000ВА-3U | «Форпост»

## 240812
id | role | наименование | производитель | предел от | предел до | mu | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | se | схема монт. | Am | Ai+ | Ai- | Tm1 | Tm2 | 0v | 24v | Wcp1 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | CP | LC | LCt | LCg | T1 | T2 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wcp2 | Am | Do1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | Wcp2 | Am | Do1 | TComDo | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TComDi | DiCom | Tm1p | T1 | T2 | T22 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Lcp | Wcp1 | 24v | 0v | KL | TkliL | TkliN | Tklo24cp | TkloM | Wcp2 | Am | Com | DiCom | Di1 | Tm1 | T4 | T5 | idadd | LCadd | LCgadd | LCtadd | rolePrimary | T4add | T5add | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | 0v | 24v | Wcp1+ | Wcp1- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | CP | LC | LCg | LCt | idL | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T23 | T3 | Т24 | T4 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Wcp3 | 24v | 0v | KL | KL2 | Tkli24M | Tkli0cp | Tklo24cp | TkloM | Wcp4 | Wcp1 | Wcp2 | Am | Desc1 | Desc2 | TmDiCom | DiCom | Di1 | DI2 | Tm1 | Tm2 | T1 | T2 | T23 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Wcp1 | Wcp2 | 24vm | 0vm | 24v | 0v | KL | Tkli24M | Tkli0cp | TkloM | Tklo24cp | Am | TmDiCom | DiCom | Di1 | Tm1 | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | Wcp3 | 24vDi | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | VScp | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | idAi | LC | LCt | LCg | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | idDi | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | VScp | Wcp8 | Wcp9 | Wcp10 | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | idDo | Am | CP | PP | Ai1+ | Ai1- | Ai2+ | Ai2- | TmAi1+ | TmAi1- | TmAi2+ | TmAi2- | Wcp1+ | Wcp1- | Wcp2+ | Wcp2- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | LC1 | LCg1 | LCt1 | LC2 | LCg2 | LCt2 | idL | idadd | первичный прибор | Lpp | Npp | CP | PP | T1 | T2 | Ta | Tb | Tc | LC | LCt | LCg | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | Wcp4 | KLcp1 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | KLcp2 | TkloT | TkloL | Tkli24 | Tkli0 | AmDi | 0vDi | 24vDi | TmDiCom | DiCom | TmDi1 | DiOp | Lcpi | Lcpo | Ncp | Lppabc | La | Lb | Lc | AmDo | 0vDo | 24vDo | TmDoCom | DoCom | TmDo1 | DoOn | KM | KMpp1 | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmiL | idDi | idDo | Wppa | Wppb | Wppc | Wcp1 | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC1 | LCt1 | LCg1 | idDi | idDo | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkli24 | Tkli0 | TkloT | TkloL | KLpp1 | KLpp2 | KLpp3 | KLpp4 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | Tklo242 | Wcp4 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | KL | KM | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | 0vDo | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | Lppabc | La | Lb | Lc | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Tpp14 | Tpp15 | Tpp16 | Npp | Lpp | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wpp1 | Wpp2 | Wpp3 | Wpp4 | Wpp5 | Wpp6 | Wppa | Wppb | Wppc | TkkiA | TkkiB | TkkiC | TkkiT | TkkoA | TkkoB | TkkoC | TkkoT | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiT | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmoT | TkmoL | KMpp1 | KMpp2 | Ta | Tb | Tc | T1 | T2 | T3 | T4 | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | T1 | T2 | T3 | LC | LCg | LCt | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Lpp | KL | KLc | TkloL | TkloLpp | TkliM | Tkli0 | 0v | 24v | Wpp1 | Am | Do1 | TmCom | DoCom | Tm1 | T1p | T2p | T3p | idp | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | 24vp | 24vm | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | 0vm | Wcp2p | Amp | Di1 | TmComp | DiCom | Tm1p | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | idAi | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | TkliL | TkliN | Wcp4 | Npp | Wcp5 | Lpp | idDi | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | idDo | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | LC1 | LCt1 | LCg1 | LC2 | LCt2 | LCg2 | PP | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Npp1 | Lpp1 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | XTpp3 | Tpp31 | Tpp32 | Tpp33 | XTpp4 | Tpp41 | Tpp42 | Tpp43 | Wpp1 | Wpp2 | Wpp3 | Wpp4 | Wpp5 | KLpp | VSpp
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 1101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 2101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 1104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 2104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 1107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 2107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 1110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 2110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 3101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 3104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 3107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 3110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 4101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 5101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 4104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 5104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 4107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 5107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 4110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 5110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 1102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 2102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 1105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 2105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 1108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 2108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 1111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 2111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 3102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 3105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 3108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 3111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 4102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 5102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 4105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 5105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 4108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 5108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 4111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 5111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 1103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 2103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 1106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 2106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 1109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 2109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 1112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 2112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 3103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 3106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 3109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 3112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 4103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 5103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 4106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 5106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 4109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 5109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 4112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | AI12+ | AI12- | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 5112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0101 | XT1 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0102 | XT1 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃ |  | 0.8 |  | 15785 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0103 | XT1 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0104 | XT1 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0105 | XT1 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P004 | Датчик давления газа в коллекторе №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0106 | XT1 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI1+ | AI1- | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 0201 | XT2 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI2+ | AI2- | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 0202 | XT2 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI3+ | AI3- | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 0203 | XT2 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI4+ | AI4- | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 0204 | XT2 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI5+ | AI5- | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 0205 | XT2 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI6+ | AI6- | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 0206 | XT2 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0207 | XT2 | 13 | 34 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P004 | Датчик давления теплоносителя после котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 0208 | XT2 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла №1 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 0209 | XT2 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла №2 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 0210 | XT2 | 19 | 20 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла №3 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | AI11+ | AI11- | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 0211 | XT2 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI7+ | AI7- | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 0107 | XT1 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI8+ | AI8- | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 0108 | XT1 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P003 | Датчик разрежения в топке котла №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI9+ | AI9- | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 0109 | XT1 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃ |  | 0.8 |  | 19395 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | AI10+ | AI10- | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 0110 | XT1 | 19 | 20 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 29 | 30 | 2515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 29 | 30 | 3515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 29 | 30 | 5515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 29 | 30 | 1515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 31 | 32 | 3516 | L1 | Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 516 | А5 | DO16 | 10 | COM | 18
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [18 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 29 | 30 | 4515 | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 515 | А5 | DO15 | 10 | COM | 17
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 1 | 2 | 1501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V011P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 1301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 1 | 2 | 2501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V021P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 2301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 3 | 4 | 1502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V031P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 1302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI2 | 9 | COM | 2
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 3 | 4 | 2502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V041P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 2302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI2 | 9 | COM | 2
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 5 | 6 | 1503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO3 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V051P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 1303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI3 | 9 | COM | 3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 5 | 6 | 2503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO3 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V061P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 2303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI3 | 9 | COM | 3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 7 | 8 | 1504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO4 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V071P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 1304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI4 | 9 | COM | 4
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 7 | 8 | 2504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO4 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V081P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 2304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI4 | 9 | COM | 4
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 1 | 2 | 3501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V091P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 3301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 3 | 4 | 3502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V101P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 3302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI2 | 9 | COM | 2
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 5 | 6 | 3503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO3 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V111P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 3303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI3 | 9 | COM | 3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 7 | 8 | 3504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO4 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V121P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 3304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI4 | 9 | COM | 4
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 1 | 2 | 4501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V131P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 4301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 1 | 2 | 5501 | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V141P | XT3 | 1 | 2 | 3 | 5301 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 301 | А3 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 3 | 4 | 4502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V151P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 4302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI2 | 9 | COM | 2
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 3 | 4 | 5502 | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V161P | XT3 | 4 | 5 | 6 | 5302 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 302 | А3 | DI2 | 9 | COM | 2
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 5 | 6 | 4503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO3 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V171P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 4303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI3 | 9 | COM | 3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 5 | 6 | 5503 | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | DO3 | 1 | COM | 4 | С | К | Ч | g3V181P | XT3 | 7 | 8 | 9 | 5303 | 24v3 | 24v2 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 303 | А3 | DI3 | 9 | COM | 3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 7 | 8 | 4504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO4 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V191P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 4304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI4 | 9 | COM | 4
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 7 | 8 | 5504 | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | DO4 | 1 | COM | 5 | С | К | Ч | g3V201P | XT3 | 10 | 11 | 12 | 5304 | 24v3 | 24v2 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 304 | А3 | DI4 | 9 | COM | 4
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 9 | 10 | 1505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO5 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V012P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 1305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI5 | 9 | COM | 5
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 9 | 10 | 2505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO5 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V022P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 2305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI5 | 9 | COM | 5
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 11 | 12 | 1506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO6 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V032P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 1306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI6 | 9 | COM | 6
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 11 | 12 | 2506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO6 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V042P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 2306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI6 | 9 | COM | 6
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 13 | 14 | 1507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO7 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V052P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 1307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI7 | 9 | COM | 7
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 13 | 14 | 2507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO7 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V062P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 2307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI7 | 9 | COM | 7
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 15 | 16 | 1508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO8 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V072P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 1308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI8 | 9 | COM | 8
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 15 | 16 | 2508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO8 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V082P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 2308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI8 | 9 | COM | 8
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 9 | 10 | 3505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO5 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V092P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 3305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI5 | 9 | COM | 5
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 11 | 12 | 3506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO6 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V102P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 3306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI6 | 9 | COM | 6
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 13 | 14 | 3507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO7 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V112P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 3307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI7 | 9 | COM | 7
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 15 | 16 | 3508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO8 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V122P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 3308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI8 | 9 | COM | 8
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 9 | 10 | 4505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO5 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V132P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 4305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI5 | 9 | COM | 5
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 9 | 10 | 5505 | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | DO5 | 1 | COM | 6 | С | К | Ч | g3V142P | XT3 | 13 | 14 | 15 | 5305 | 24v3 | 24v2 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 305 | А3 | DI5 | 9 | COM | 5
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 11 | 12 | 4506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO6 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V152P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 4306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI6 | 9 | COM | 6
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 11 | 12 | 5506 | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | DO6 | 1 | COM | 7 | С | К | Ч | g3V162P | XT3 | 16 | 17 | 18 | 5306 | 24v3 | 24v2 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 306 | А3 | DI6 | 9 | COM | 6
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 13 | 14 | 4507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO7 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V172P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 4307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI7 | 9 | COM | 7
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 13 | 14 | 5507 | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | DO7 | 1 | COM | 8 | С | К | Ч | g3V182P | XT3 | 19 | 20 | 21 | 5307 | 24v3 | 24v2 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 307 | А3 | DI7 | 9 | COM | 7
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 15 | 16 | 4508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO8 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V192P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 4308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI8 | 9 | COM | 8
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 15 | 16 | 5508 | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | DO8 | 1 | COM | 9 | С | К | Ч | g3V202P | XT3 | 22 | 23 | 24 | 5308 | 24v3 | 24v2 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 308 | А3 | DI8 | 9 | COM | 8
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 17 | 18 | 1509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO9 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V013P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 1309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI9 | 18 | COM | 10
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 17 | 18 | 2509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO9 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V023P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 2309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI9 | 18 | COM | 10
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 19 | 20 | 1510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V033P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 1310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 19 | 20 | 2510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V043P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 2310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 21 | 22 | 1511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V053P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 1311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 21 | 22 | 2511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V063P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 2311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 23 | 24 | 1512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V073P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 1312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 23 | 24 | 2512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V083P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 2312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 17 | 18 | 3509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO9 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V093P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 3309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI9 | 18 | COM | 10
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 19 | 20 | 3510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V103P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 3310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 21 | 22 | 3511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V113P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 3311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 23 | 24 | 3512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V123P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 3312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 17 | 18 | 4509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO9 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V133P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 4309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI9 | 18 | COM | 10
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 17 | 18 | 5509 | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | DO9 | 10 | COM | 11 | С | К | Ч | g3V143P | XT3 | 25 | 26 | 27 | 5309 | 24v3 | 24v2 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 309 | А3 | DI9 | 18 | COM | 10
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 19 | 20 | 4510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V153P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 4310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 19 | 20 | 5510 | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | DO10 | 10 | COM | 12 | С | К | Ч | g3V163P | XT3 | 28 | 29 | 30 | 5310 | 24v3 | 24v2 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 310 | А3 | DI10 | 18 | COM | 11
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 21 | 22 | 4511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V173P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 4311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 21 | 22 | 5511 | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | DO11 | 10 | COM | 13 | С | К | Ч | g3V183P | XT3 | 31 | 32 | 33 | 5311 | 24v3 | 24v2 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 311 | А3 | DI11 | 18 | COM | 12
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 23 | 24 | 4512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V193P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 4312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 23 | 24 | 5512 | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | DO12 | 10 | COM | 14 | С | К | Ч | g3V203P | XT3 | 34 | 35 | 36 | 5312 | 24v3 | 24v2 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 312 | А3 | DI12 | 18 | COM | 13
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 25 | 26 | 2513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V044P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 2313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 25 | 26 | 3513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V104P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 3313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI13 | 18 | COM | 14
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 25 | 26 | 5513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V184P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 5313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI14 | 18 | COM | 14
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 25 | 26 | 1513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V034P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 1313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI1 | 18 | COM | 14
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 27 | 28 | 3514 | L1 | Ko14 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 514 | А5 | DO14 | 10 | COM | 16 | С | К | Ч | g3V114P | XT3 | 40 | 41 | 42 | 3314 | 24v3 | 24v2 | Ki14 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 314 | А3 | DI14 | 18 | COM | 15
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [43 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 25 | 26 | 4513 | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | DO13 | 10 | COM | 15 | С | К | Ч | g3V174P | XT3 | 37 | 38 | 39 | 4313 | 24v3 | 24v2 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 313 | А3 | DI1 | 18 | COM | 14
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 2315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X044 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 3315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X104 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 5315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X184 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 1315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X034 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 46 | 47 | 48 | L3 | 3316 | 24v2 | 0v2 | Ki16 | A1 | A2 | 11 | 14 | 316 | A3 | 18 | COM | DI16 | 17 | 3 | 10 | b3X114 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [91 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 43 | 44 | 45 | L3 | 4315 | 24v2 | 0v2 | Ki15 | A1 | A2 | 11 | 14 | 315 | A3 | 18 | COM | DI15 | 16 | 3 | 10 | b3X174 |  |  |  | Контрольный электрод | КЭ | PE
b3X001 | Датчик интенсивности пламени №1 | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0111+ | 0111- | XT1 | 21 | 22 | 23 | 24 | ШУК |  |  |  | b3X001L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X002 | Датчик интенсивности пламени №2 | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0112+ | 0112- | XT1 | 25 | 26 | 27 | 28 | ШУК |  |  |  | b3X002L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X003 | Датчик интенсивности пламени №3 | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0113+ | 0113- | XT1 | 29 | 30 | 31 | 32 | ШУК |  |  |  | b3X003L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X004 | Датчик интенсивности пламени №4 | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0114+ | 0114- | XT1 | 33 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | b3X004L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X005 | Датчик интенсивности пламени №5 | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0115+ | 0115- | XT1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ШУК |  |  |  | b3X005L | 1 | 2 | 8 | 9
b3X006 | Датчик интенсивности пламени №6 | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A01 | AI16+ | AI16- | 35 | 36 | 0v1 | 24v1 | 0116+ | 0116- | XT1 | 41 | 42 | 43 | 44 | ШУК |  |  |  | b3X006L | 1 | 2 | 8 | 9
а3СО001 | Датчик загазованности СО №1 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0212+ | 0212- | XT2 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | а3СО001L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО002 | Датчик загазованности СО №2 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0213+ | 0213- | XT2 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | а3СО002L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО003 | Датчик загазованности СО №3 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0214+ | 0214- | XT2 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | а3СО003L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО004 | Датчик загазованности СО №4 | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [127 empty] | A02 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0215+ | 0215- | XT2 | 35 | 36 | 37 | 38 | ШУК |  |  |  | а3СО004L | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 2318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 3317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 5317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 5318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 1318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 53 | 54 | 55 | 56 | 3319 | 24v2 | 0v2 | Ki19 | Ki20 | A1 | A2 | 11 | 14 | 3320 | 319 | 320 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI19 | DI20 | 21 | 22
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [150 empty] | XT1:2 | XT1:1 | XT2:1 | XT2:2 | XT2:7 | XT2:8 |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 4317 | 24v2 | 0v2 | Ki17 | Ki18 | A1 | A2 | 11 | 14 | 4318 | 317 | 318 | A3 | Норма | Отказ | 27 | COM | DI17 | DI18 | 19 | 20
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 №1 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 7 | 8 | 9 | 0403 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki3 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI3 | 3
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 №2 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 10 | 11 | 12 | 0404 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki4 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI4 | 4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 №3 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 13 | 14 | 15 | 0405 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki5 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI5 | 5
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 №4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [186 empty] | X1:2 | X1:4 | X1:1 | X1:3 |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 16 | 17 | 18 | 0406 | 403 | 24v2 | 0v2 | 24v3 | 0v3 | Ki6 | A1 | A2 | 11 | 14 | А4 | 9 | COM | DI6 | 6
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 1201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM011AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 1409 | N | 1410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 1609 | 1610 | 16N | HL609 | HL610 | VS1 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM011DO
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 2201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM021AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 2409 | N | 2410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 2609 | 2610 | 26N | HL609 | HL610 | VS1 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM021DO
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 1202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM031AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 1411 | N | 1412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 1611 | 1612 | 16N | HL611 | HL612 | VS2 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM031DO
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 2202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM041AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 2411 | N | 2412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 2611 | 2612 | 26N | HL611 | HL612 | VS2 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM041DO
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 1203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM051AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 1413 | N | 1414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 1613 | 1614 | 16N | HL613 | HL614 | VS3 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM051DO
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 2203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM061AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 2413 | N | 2414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 2613 | 2614 | 26N | HL613 | HL614 | VS3 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM061DO
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 1204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ1 |  |  |  | а3sM071AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 1415 | N | 1416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 1615 | 1616 | 16N | HL615 | HL616 | VS4 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM071DO
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 2204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ2 |  |  |  | а3sM081AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 2415 | N | 2416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 2615 | 2616 | 26N | HL615 | HL616 | VS4 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM081DO
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 3201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM091AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 3409 | N | 3410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 3609 | 3610 | 36N | HL609 | HL610 | VS1 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM091DO
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 3202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM101AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 3411 | N | 3412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 3611 | 3612 | 36N | HL611 | HL612 | VS2 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM101DO
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 3203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM111AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 3413 | N | 3414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 3613 | 3614 | 36N | HL613 | HL614 | VS3 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM111DO
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 3204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ3 |  |  |  | а3sM121AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 3415 | N | 3416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 3615 | 3616 | 36N | HL615 | HL616 | VS4 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM121DO
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 4201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM131AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 4409 | N | 4410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 4609 | 4610 | 46N | HL609 | HL610 | VS1 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM131DO
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 5201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM141AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 410 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 5409 | N | 5410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DI | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 5609 | 5610 | 56N | HL609 | HL610 | VS1 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15 | а3sM141DO
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 4202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM151AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 4411 | N | 4412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 4611 | 4612 | 46N | HL611 | HL612 | VS2 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM151DO
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 5202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM161AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 412 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 5411 | N | 5412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DI | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 5611 | 5612 | 56N | HL611 | HL612 | VS2 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18 | а3sM161DO
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 4203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM171AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 4413 | N | 4414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 4613 | 4614 | 46N | HL613 | HL614 | VS3 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM171DO
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 5203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM181AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 414 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 5413 | N | 5414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DI | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 5613 | 5614 | 56N | HL613 | HL614 | VS3 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21 | а3sM181DO
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 4204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ4 |  |  |  | а3sM191AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 4415 | N | 4416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 4615 | 4616 | 46N | HL615 | HL616 | VS4 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM191DO
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [214 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 5204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ5 |  |  |  | а3sM201AI | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 416 | 24v2 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 5415 | N | 5416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DI | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 5615 | 5616 | 56N | HL615 | HL616 | VS4 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24 | а3sM201DO
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 1205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ1 | g3sM011AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 1401 | N | 1402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS5 | 1601 | 1602 | 1VS5N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM011DO
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 2205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ2 | g3sM021AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 2401 | N | 2402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS5 | 2601 | 2602 | 2VS5N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM021DO
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 1206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ1 | g3sM031AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 1403 | N | 1404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS6 | 1603 | 1604 | 1VS6N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM031DO
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 2206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ2 | g3sM041AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 2403 | N | 2404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS6 | 2603 | 2604 | 2VS6N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM041DO
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 1207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ1 | g3sM051AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 1405 | N | 1406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS7 | 1605 | 1606 | 1VS7N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM051DO
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 2207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ2 | g3sM061AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 2405 | N | 2406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS7 | 2605 | 2606 | 2VS7N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM061DO
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 1208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ1 | g3sM071AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 1407 | N | 1408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS8 | 1607 | 1608 | 1VS8N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM071DO
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 2208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ2 | g3sM081AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 2407 | N | 2408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS8 | 2607 | 2608 | 2VS8N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM081DO
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 3205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ3 | g3sM091AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 3401 | N | 3402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS5 | 3601 | 3602 | 3VS5N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM091DO
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 3206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ3 | g3sM101AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 3403 | N | 3404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS6 | 3603 | 3604 | 3VS6N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM101DO
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 3207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ3 | g3sM111AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 3405 | N | 3406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS7 | 3605 | 3606 | 3VS7N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM111DO
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 3208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ3 | g3sM121AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 3407 | N | 3408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS8 | 3607 | 3608 | 3VS8N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM121DO
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 4205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ4 | g3sM131AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 4401 | N | 4402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS5 | 4601 | 4602 | 4VS5N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM131DO
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 5205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ5 | g3sM141AI |  |  |  | A4 | DI01 | DI02 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 5401 | N | 5402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DI | A6 | COM | DO01 | DO02 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | VS5 | 5601 | 5602 | 5VS5N | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3 | g3sM141DO
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 4206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ4 | g3sM151AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 4403 | N | 4404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS6 | 4603 | 4604 | 4VS6N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM151DO
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 5206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ5 | g3sM161AI |  |  |  | A4 | DI03 | DI04 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 5403 | N | 5404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DI | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | VS6 | 5603 | 5604 | 5VS6N | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6 | g3sM161DO
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 4207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ4 | g3sM171AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 4405 | N | 4406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS7 | 4605 | 4606 | 4VS7N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM171DO
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 5207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ5 | g3sM181AI |  |  |  | A4 | DI05 | DI06 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 5405 | N | 5406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DI | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | VS7 | 5605 | 5606 | 5VS7N | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9 | g3sM181DO
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 4208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ4 | g3sM191AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 4407 | N | 4408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS8 | 4607 | 4608 | 4VS8N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM191DO
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [279 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 5208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ5 | g3sM201AI |  |  |  | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 5407 | N | 5408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DI | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | VS8 | 5607 | 5608 | 5VS8N | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12 | g3sM201DO
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор" |  |  |  |  | ? |  |  |  | se0018 | [344 empty] | A3 | ШУК | ШП | AI5+ | AI5- | AI6+ | AI6- | 11 | 12 | 13 | 14 | 0305+ | 0305- | 0306+ | 0306- | XT3 | 13 | 14 | 15 | 16 | XT2 | 1 | 2 | [6 empty] | f3X001L | f3X001Add | Зонд измерительный | L19 | N
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT01 | 1 | 2 | XT2 | 1 | 2 | 3 | 321 | 1321 | 517 | 1517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM018 | KM01 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M011DI | а3M011DO | 801a | 801b | 801c
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT01 | 1 | 2 | XT2 | 4 | 5 | 6 | 321 | 2321 | 517 | 2517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM028 | KM02 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M021DI | а3M021DO | 802a | 802b | 802c
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT01 | 3 | 4 | XT2 | 7 | 8 | 9 | 322 | 1322 | 518 | 1518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM038 | KM03 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M031DI | а3M031DO | 803a | 803b | 803c
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT01 | 3 | 4 | XT2 | 10 | 11 | 12 | 322 | 2322 | 518 | 2518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM048 | KM04 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M041DI | а3M041DO | 804a | 804b | 804c
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT01 | 5 | 6 | XT2 | 13 | 14 | 15 | 323 | 1323 | 519 | 1519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM058 | KM05 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M051DI | а3M051DO | 805a | 805b | 805c
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT01 | 5 | 6 | XT2 | 16 | 17 | 18 | 323 | 2323 | 519 | 2519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM068 | KM06 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M061DI | а3M061DO | 806a | 806b | 806c
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ1 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT01 | 7 | 8 | XT2 | 19 | 20 | 21 | 324 | 1324 | 520 | 1520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM078 | KM07 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M071DI | а3M071DO | 807a | 807b | 807c
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ2 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT01 | 7 | 8 | XT2 | 22 | 23 | 24 | 324 | 2324 | 520 | 2520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM088 | KM08 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M081DI | а3M081DO | 808a | 808b | 808c
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT01 | 1 | 2 | XT2 | 25 | 26 | 27 | 321 | 3321 | 517 | 3517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM098 | KM09 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M091DI | а3M091DO | 809a | 809b | 809c
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT01 | 3 | 4 | XT2 | 28 | 29 | 30 | 322 | 3322 | 518 | 3518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM108 | KM10 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M101DI | а3M101DO | 810a | 810b | 810c
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT01 | 5 | 6 | XT2 | 31 | 32 | 33 | 323 | 3323 | 519 | 3519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM118 | KM11 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M111DI | а3M111DO | 811a | 811b | 811c
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ3 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT01 | 7 | 8 | XT2 | 34 | 35 | 36 | 324 | 3324 | 520 | 3520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM128 | KM12 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M121DI | а3M121DO | 812a | 812b | 812c
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT01 | 1 | 2 | XT2 | 37 | 38 | 39 | 321 | 4321 | 517 | 4517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM138 | KM13 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M131DI | а3M131DO | 813a | 813b | 813c
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | XT01 | 1 | 2 | XT2 | 40 | 41 | 42 | 321 | 5321 | 517 | 5517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 23 | DI21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 20 | DO17 | i3KM148 | KM14 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M141DI | а3M141DO | 814a | 814b | 814c
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT01 | 3 | 4 | XT2 | 43 | 44 | 45 | 322 | 4322 | 518 | 4518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM158 | KM15 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M151DI | а3M151DO | 815a | 815b | 815c
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | XT01 | 3 | 4 | XT2 | 46 | 47 | 48 | 322 | 5322 | 518 | 5518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 27 | COM | 24 | DI22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 21 | DO18 | i3KM168 | KM16 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M161DI | а3M161DO | 816a | 816b | 816c
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT01 | 5 | 6 | XT2 | 49 | 50 | 51 | 323 | 4323 | 519 | 4519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM178 | KM17 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M171DI | а3M171DO | 817a | 817b | 817c
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | XT01 | 5 | 6 | XT2 | 52 | 53 | 54 | 323 | 5323 | 519 | 5519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 25 | DI23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 22 | DO19 | i3KM188 | KM18 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M181DI | а3M181DO | 818a | 818b | 818c
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ4 | ШПДВ1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT01 | 7 | 8 | XT2 | 55 | 56 | 57 | 324 | 4324 | 520 | 4520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM198 | KM19 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M191DI | а3M191DO | 819a | 819b | 819c
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [378 empty] | ШУГ5 | ШПДВ2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | XT01 | 7 | 8 | XT2 | 58 | 59 | 60 | 324 | 5324 | 520 | 5520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 36 | COM | 26 | DI24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 19 | COM | 23 | DO20 | i3KM208 | KM20 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | а3M201DI | а3M201DO | 820a | 820b | 820c
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655 |  |  | se0020 | [457 empty] | 0415 | XT4 | 31 | 32 | 33 | ШУК |  |  |  | g3M001DI | g3M001DO | A4 | DI15 | DI16 | COM | 16 | 17 | 18 | 0416 | 24v2 | 0611 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | ? | ? | ? | ? | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 0612 | XT6 | 17 | 18 | 19 | ? | ? | A6 | COM | DO11 | DO12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | L? | XT2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC | ? | ? | ? | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM1 | KM2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | XT3 | 1 | 2 | 3
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | существующий | [8 empty] | se0020 | [457 empty] | 0417 | XT4 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | w3M001DI | w3M001DO | A4 | DI17 | DI18 | COM | 19 | 20 | 27 | 0418 | 24v2 | 0613 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | ? | ? | ? | ? | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 0614 | XT6 | 20 | 21 | 22 | ? | ? | A6 | COM | DO13 | DO14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | L? | XT2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC | ? | ? | ? | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM3 | KM4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | XT3 | 4 | 5 | 6
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла |  | существующий | [8 empty] | se0020 | [457 empty] | 0419 | XT4 | 37 | 38 | 39 | ШУК |  |  |  | w3M002DI | w3M002DO | A4 | DI19 | DI20 | COM | 21 | 22 | 27 | 0420 | 24v2 | 0615 | 0v2 | A1 | A2 | 11 | 14 | ? | ? | ? | ? | A1 | A2 | 11 | 14 | 12 | 0616 | XT6 | 23 | 24 | 25 | ? | ? | A6 | COM | DO15 | DO16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 0v4 |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | L? | XT2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2T1 | 4T2 | 6T3 | 95NC | ? | ? | ? | 96NC | T1 | T2 | T3 | 22 | A2 | L1 | L2 | L3 | 21 | A1 | KM5 | KM6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | XT3 | 7 | 8 | 9
g3V001 | Клапан продувки со стороны чётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8 |  |  | se0021 | [569 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | XT6 | 1 | 2 | 0601 | L1 | Ko1 | i3Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6601 | А6 | DO1 | 1 | COM | 2 | С | К | Ч | g3V001P | XT01 | ? | ? | XT2 | ? | ? | XT4 | 1 | 2 | 3 | 0401 | 24v3 | 24v2 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 401 | А4 | DI1 | 9 | COM | 1
g3V002 | Клапан продувки со стороны нечётных горелок | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8 |  |  | se0021 | [569 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | XT6 | 3 | 4 | 0602 | L1 | Ko2 | i3Ko26 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 24v4 | 6602 | А6 | DO2 | 1 | COM | 3 | С | К | Ч | g3V002P | XT01 | ? | ? | XT2 | ? | ? | XT4 | 4 | 5 | 6 | 0402 | 24v3 | 24v2 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 0v2 | 402 | А4 | DI2 | 9 | COM | 2
f3sM001 | Регулятор разрежения №1 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [625 empty] | A3 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 0301 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 1 | 2 | 3 | ШУК |  |  |  | f3sM001AI | A4 | DI07 | DI08 | COM | 7 | 8 | 9 | 0407 | 24v2 | 0408 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0603 | N | 0604 | ? | f3sM001DI | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | DO03 | DO04 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | f3sM001DO | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
f3sM002 | Регулятор разрежения №2 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [625 empty] | A3 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 0302 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 4 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | f3sM002AI | A4 | DI09 | DI10 | COM | 10 | 11 | 18 | 0409 | 24v2 | 0410 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0605 | N | 0606 | ? | f3sM002DI | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | DO05 | DO06 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | f3sM002DO | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
f3sM003 | Регулятор разрежения №3 | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [625 empty] | A3 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 0303 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 7 | 8 | 9 | ШУК |  |  |  | f3sM003AI | A4 | DI11 | DI12 | COM | 12 | 13 | 18 | 0411 | 24v2 | 0412 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0607 | N | 0608 | ? | f3sM003DI | XT4 | 25 | 26 | 27 | A6 | COM | DO07 | DO08 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | f3sM003DO | 11 | 12 | 13 | [6 empty] | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80 |  |  | se0023 | [625 empty] | A3 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 0304 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 10 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | g3sM001AI | A4 | DI13 | DI14 | COM | 14 | 15 | 18 | 0413 | 24v2 | 0414 | 0v2 | 14 | 11 | A1 | A2 | 0609 | N | 0610 | ? | g3sM001DI | XT4 | 28 | 29 | 30 | A6 | COM | DO09 | DO10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | g3sM001DO | 14 | 15 | 16 | [6 empty] | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
b3X034 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X044 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X104 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X114 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X174 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X184 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
x3OS001 | Арм оператора | Scada-система IntraSCADa | Интра, Чебоксары
| Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ»
x3CP001 | Шкаф управления котлом | Контроллеры и модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP002 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP003 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP004 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP005 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP006 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3PP001 | Шкаф питания
| Иверторная система | DC/AC-220/220B-10000BA-6U-23 | «Форпост»
| Байпас | ВР-220/220В-10000ВА-3U | «Форпост»

## 240617
id | role | наименование | производитель | предел от | предел до | mu | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | se | схема монт. | Am | Tm1 | Tm2 | 0v | 24v | Wcp1 | Wcp2 | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | CP | L? | Lt? | Lg? | T1 | T2 | Am | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | 0v | 24v | Wcp1+ | Wcp1- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | CP | L? | Lt? | Lg? | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | L? | Lg? | Lt? | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Wcp1 | Wcp2 | Lcp | KL | TkloL | TkloLcp | TkliM | Tkli0 | 0v | Wcp3 | Am | Tm1 | T1p | T2p | T3p | XTcpp | Tcp1p | Tcp2p | Tcp3p | Wcp1p | Wcp2p | Wcp3p | 24vp | KLp | Tkli0p | Tkli24p | TkloMp | Tklo24cpp | 0vp | Wcp4p | Amp | Tm1p | T1 | T2 | T23 | T3 | Т24 | L? | Lg? | Lt? | CP | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | 24v | KL | KL2 | TkliL | TkliN | Tkli0cp | Tkli24M | TkloM | Tklo24cp | Wcp4 | Wcp5 | Wcp6 | Am | Tm1 | Tm2 | T4 | T5 | idadd | Ladd? | Lgadd? | Ltadd? | T4add | T5add | AmAi | Ai+ | Ai- | TmAi+ | TmAi- | Wcp1 | 0vAi | 24vAi | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | Tcp13 | CP | LC | LCt | LCg | AmDi | DiOp | DiCl | DiCom | TmDi1 | TmDi2 | TmDiCom | Wcp2 | 24vDi | Wcp3 | 0vDi | Tkl0v | Tkl24v | KLcp1 | KLcp2 | TkliL | TkliN | Wcp4 | Ncp | Wcp5 | Lcp | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | Tcp23 | AmDo | DoCom | DoOp | DoCl | TmDoCom | TmDo1 | TmDo2 | 24vDo | Wcp6 | Wcp7 | Wcp8 | Wcp9 | HLcp1 | HLcp2 | 0vDo | XTcp3 | Tcp31 | Tcp32 | Tcp33 | L1? | Lt1? | Lg1? | VScp | PP | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | Tpp13 | Npp1 | Lpp1 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wpp1 | Wpp2 | VSpp | CP | PP | T1 | T2 | Ta | Tb | Тc | L? | Lt? | Lg? | L1? | Lt1? | Lg1? | L2? | Lt2? | Lg2? | XTcp1 | Tcp11 | Tcp12 | XTcp2 | Tcp21 | Tcp22 | XTpp1 | Tpp11 | Tpp12 | XTpp2 | Tpp21 | Tpp22 | Tpp23 | Wcp1 | Wcp2 | Wcp3 | Wcp4 | KLcp1 | TkliL | TkliN | Tklom | Tklo24 | KLcp2 | TkloT | TkloL | Tkli24 | Tkli0 | AmDi | 0vDi | 24vDi | TmDi1 | DiOp | Lcpi | Lcpo | Ncp | Lppabc | La | Lb | Lc | AmDo | 0vDo | 24vDo | TmDo1 | DoOn | TkmiA | TkmiB | TkmiC | TkmiN | TkmoA | TkmoB | TkmoC | TkmiL | Wppa | Wppb | Wppc | Am | CP | PP | Ai1+ | Ai1- | Ai2+ | Ai2- | TmAi1+ | TmAi1- | TmAi2+ | TmAi2- | Wcp1+ | Wcp1- | Wcp2+ | Wcp2- | XTcp | Tcp1 | Tcp2 | Tcp3 | Tcp4 | XTpp | Tpp1 | Tpp2 | Lpp | Npp
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5101 | XT1 | 1 | 2 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5104 | XT1 | 10 | 11 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5107 | XT1 | 19 | 20 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5110 | XT1 | 28 | 29 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5102 | XT1 | 4 | 5 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5105 | XT1 | 13 | 14 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5108 | XT1 | 22 | 23 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5111 | XT1 | 31 | 32 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A11 | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 1112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ1 |  |  |  | 1 | 2
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A21 | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 2112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ2 |  |  |  | 1 | 2
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A31 | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 3112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ3 |  |  |  | 1 | 2
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5103 | XT1 | 7 | 8 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5106 | XT1 | 16 | 17 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5109 | XT1 | 25 | 26 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A41 | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 4112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ4 |  |  |  | 1 | 2
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  | 0.7 |  | 71765 | 2024-05-15 | se0001 |  | A51 | 27 | 26 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 5112 | XT1 | 34 | 35 | ШУГ5 |  |  |  | 1 | 2
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0101 | XT1 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0102 | XT1 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃ |  | 0.8 |  | 15785 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0103 | XT1 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15 | не электр.
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0104 | XT1 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0105 | XT1 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
g3P004 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  | 0.7 |  | 59675 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0106 | XT1 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 3 | 2 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0201 | XT2 | 1 | 2 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 5 | 4 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0202 | XT2 | 3 | 4 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 7 | 6 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0203 | XT2 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 9 | 8 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0204 | XT2 | 7 | 8 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  | 0.7 |  | 82620 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 12 | 11 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0205 | XT2 | 9 | 10 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15 | не электр.
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 14 | 13 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0206 | XT2 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0207 | XT2 | 13 | 34 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3P004 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  | 0.7 |  | 61235 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0208 | XT2 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0209 | XT2 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий №1 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0210 | XT2 | 19 | 20 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий №2 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  | 0.8 |  | 16805 | 2024-05-15 | se0001 |  | A02 | 25 | 24 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0211 | XT2 | 21 | 22 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15 | не электр.
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 16 | 15 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0107 | XT1 | 13 | 14 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 18 | 17 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0108 | XT1 | 15 | 16 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3P003 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  | 0.7 |  | 73975 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 21 | 20 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0109 | XT1 | 17 | 18 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃ |  | 0.8 |  | 19395 | 2024-05-15 | se0001 |  | A01 | 23 | 22 | 0v1 | 24v1 | 24v1 | 0110 | XT1 | 19 | 20 | ШУК |  |  |  | 1 | 2
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15 | не электр.
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор" |  |  |  |  | ? |  |  |  | se0018 | [270 empty] | A3 | ШУК | ШП | AI5+ | AI5- | AI6+ | AI6- | 11 | 12 | 13 | 14 | 0305+ | 0305- | 0306+ | 0306- | XT3 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | L19 | N
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A01 | AI11+ | AI11- | 24 | 25 | 0v1 | 24v1 | 0111+ | 0111- | XT1 | 21 | 22 | 23 | 24 | ШУК |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A01 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0112+ | 0112- | XT1 | 25 | 26 | 27 | 28 | ШУК |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A01 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0113+ | 0113- | XT1 | 29 | 30 | 31 | 32 | ШУК |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9
b3X004 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A01 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0114+ | 0114- | XT1 | 33 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9
b3X005 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A01 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0115+ | 0115- | XT1 | 37 | 38 | 39 | 40 | ШУК |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9
b3X006 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A01 | AI16+ | AI16- | 35 | 36 | 0v1 | 24v1 | 0116+ | 0116- | XT1 | 41 | 42 | 43 | 44 | ШУК |  |  |  | 1 | 2 | 8 | 9
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [81 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 43 | 44 | 45 |  | N | L3 | 2315 | 24v2 | Ki15 |  | A1 | A2 |  |  | 11 | 14 | 315 |  |  | A3 | 16 |  | 3 | 10 | b3X044 |  |  |  | КЭ | PE
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ШУГ2 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0v2 | 24v2 | 2317 | 24v2 | Ki17 | Ki18 |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 | 2318 | 317 | 318 | A3 | 19 | 20 | ?
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [81 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 43 | 44 | 45 |  | N | L3 | 3315 | 24v2 | Ki15 |  | A1 | A2 |  |  | 11 | 14 | 315 |  |  | A3 | 16 |  | 3 | 10 | b3X104 |  |  |  | КЭ | PE
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0v2 | 24v2 | 3317 | 24v2 | Ki17 | Ki18 |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 | 3318 | 317 | 318 | A3 | 19 | 20 | ?
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [81 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 43 | 44 | 45 |  | N | L3 | 5315 | 24v2 | Ki15 |  | A1 | A2 |  |  | 11 | 14 | 315 |  |  | A3 | 16 |  | 3 | 10 | b3X184 |  |  |  | КЭ | PE
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ШУГ5 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0v2 | 24v2 | 5317 | 24v2 | Ki17 | Ki18 |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 | 5318 | 317 | 318 | A3 | 19 | 20 | ?
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [81 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 43 | 44 | 45 |  | N | L3 | 1315 | 24v2 | Ki15 |  | A1 | A2 |  |  | 11 | 14 | 315 |  |  | A3 | 16 |  | 3 | 10 | b3X034 |  |  |  | КЭ | PE
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ШУГ1 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0v2 | 24v2 | 1317 | 24v2 | Ki17 | Ki18 |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 | 1318 | 317 | 318 | A3 | 19 | 20 | ?
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [81 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 46 | 47 | 48 |  | N | L3 | 3316 | 24v2 | Ki16 |  | A1 | A2 |  |  | 11 | 14 | 316 |  |  | A3 | 17 |  | 3 | 10 | b3X114 |  |  |  | КЭ | PE
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ШУГ3 | XT3 | 53 | 54 | 55 | 56 | 0v2 | 24v2 | 3319 | 24v2 | Ki19 | Ki20 |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 | 3320 | 319 | 320 | A3 | 21 | 22 | ?
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 2.4 |  | 12415 | 2024-05-22 | se0005 | [81 empty] | 1 | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 43 | 44 | 45 |  | N | L3 | 4315 | 24v2 | Ki15 |  | A1 | A2 |  |  | 11 | 14 | 315 |  |  | A3 | 16 |  | 3 | 10 | b3X174 |  |  |  | КЭ | PE
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома |  |  |  |  | 4.8 |  | 84355 | 2024-05-15 | se0010 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | ШУГ4 | XT3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0v2 | 24v2 | 4317 | 24v2 | Ki17 | Ki18 |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 | 4318 | 317 | 318 | A3 | 19 | 20 | ?
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 7 | 8 | 9 |  | 0403 | 403 |  | 24v2 | Ki3 |  |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 |  |  |  | А4 | 3
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 10 | 11 | 12 |  | 0404 | 403 |  | 24v2 | Ki4 |  |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 |  |  |  | А4 | 4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 13 | 14 | 15 |  | 0405 | 403 |  | 24v2 | Ki5 |  |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 |  |  |  | А4 | 5
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 3.5 |  | 84200 | 2024-05-15 | se0011 | [81 empty] | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ШУК | ХТ4 | 16 | 17 | 18 |  | 0406 | 403 |  | 24v2 | Ki6 |  |  |  | A1 | A2 | 11 | 14 |  |  |  | А4 | 6
а3СО001 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A02 | AI12+ | AI12- | 26 | 27 | 0v1 | 24v1 | 0212+ | 0212- | XT2 | 23 | 24 | 25 | 26 | ШУК |  |  |  | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО002 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A02 | AI13+ | AI13- | 29 | 30 | 0v1 | 24v1 | 0213+ | 0213- | XT2 | 27 | 28 | 29 | 30 | ШУК |  |  |  | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО003 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A02 | AI14+ | AI14- | 31 | 32 | 0v1 | 24v1 | 0214+ | 0214- | XT2 | 31 | 32 | 33 | 34 | ШУК |  |  |  | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
а3СО004 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО |  |  |  |  | 2 |  | 97700 | 2024-05-15 | se0009 | [17 empty] | A02 | AI15+ | AI15- | 33 | 34 | 0v1 | 24v1 | 0215+ | 0215- | XT2 | 35 | 36 | 37 | 38 | ШУК |  |  |  | X1:4 | X1:2 | X2:4 | X2:2
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 1 | 2 | 1501 | N | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | 2 | С | К | Ч | XT3 | 1 | 2 | 3 | 0v3 | 24v3 | 1301 | 24v3 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 301 | А3 | 1
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 1 | 2 | 2501 | N | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | 2 | С | К | Ч | XT3 | 1 | 2 | 3 | 0v3 | 24v3 | 2301 | 24v3 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 301 | А3 | 1
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 3 | 4 | 1502 | N | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | 3 | С | К | Ч | XT3 | 4 | 5 | 6 | 0v3 | 24v3 | 1302 | 24v3 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 302 | А3 | 2
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 3 | 4 | 2502 | N | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | 3 | С | К | Ч | XT3 | 4 | 5 | 6 | 0v3 | 24v3 | 2302 | 24v3 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 302 | А3 | 2
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 5 | 6 | 1503 | N | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | 4 | С | К | Ч | XT3 | 7 | 8 | 9 | 0v3 | 24v3 | 1303 | 24v3 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 303 | А3 | 3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 5 | 6 | 2503 | N | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | 4 | С | К | Ч | XT3 | 7 | 8 | 9 | 0v3 | 24v3 | 2303 | 24v3 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 303 | А3 | 3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 7 | 8 | 1504 | N | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | 5 | С | К | Ч | XT3 | 10 | 11 | 12 | 0v3 | 24v3 | 1304 | 24v3 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 304 | А3 | 4
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 7 | 8 | 2504 | N | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | 5 | С | К | Ч | XT3 | 10 | 11 | 12 | 0v3 | 24v3 | 2304 | 24v3 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 304 | А3 | 4
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 1 | 2 | 3501 | N | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | 2 | С | К | Ч | XT3 | 1 | 2 | 3 | 0v3 | 24v3 | 3301 | 24v3 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 301 | А3 | 1
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 3 | 4 | 3502 | N | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | 3 | С | К | Ч | XT3 | 4 | 5 | 6 | 0v3 | 24v3 | 3302 | 24v3 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 302 | А3 | 2
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 5 | 6 | 3503 | N | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | 4 | С | К | Ч | XT3 | 7 | 8 | 9 | 0v3 | 24v3 | 3303 | 24v3 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 303 | А3 | 3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 7 | 8 | 3504 | N | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | 5 | С | К | Ч | XT3 | 10 | 11 | 12 | 0v3 | 24v3 | 3304 | 24v3 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 304 | А3 | 4
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 1 | 2 | 4501 | N | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | 2 | С | К | Ч | XT3 | 1 | 2 | 3 | 0v3 | 24v3 | 4301 | 24v3 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 301 | А3 | 1
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 1 | 2 | 5501 | N | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 501 | А5 | 2 | С | К | Ч | XT3 | 1 | 2 | 3 | 0v3 | 24v3 | 5301 | 24v3 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 301 | А3 | 1
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 3 | 4 | 4502 | N | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | 3 | С | К | Ч | XT3 | 4 | 5 | 6 | 0v3 | 24v3 | 4302 | 24v3 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 302 | А3 | 2
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 3 | 4 | 5502 | N | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 502 | А5 | 3 | С | К | Ч | XT3 | 4 | 5 | 6 | 0v3 | 24v3 | 5302 | 24v3 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 302 | А3 | 2
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 5 | 6 | 4503 | N | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | 4 | С | К | Ч | XT3 | 7 | 8 | 9 | 0v3 | 24v3 | 4303 | 24v3 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 303 | А3 | 3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 5 | 6 | 5503 | N | L1 | Ko3 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 503 | А5 | 4 | С | К | Ч | XT3 | 7 | 8 | 9 | 0v3 | 24v3 | 5303 | 24v3 | Ki3 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 303 | А3 | 3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 7 | 8 | 4504 | N | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | 5 | С | К | Ч | XT3 | 10 | 11 | 12 | 0v3 | 24v3 | 4304 | 24v3 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 304 | А3 | 4
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 7 | 8 | 5504 | N | L1 | Ko4 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 504 | А5 | 5 | С | К | Ч | XT3 | 10 | 11 | 12 | 0v3 | 24v3 | 5304 | 24v3 | Ki4 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 304 | А3 | 4
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 9 | 10 | 1505 | N | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | 6 | С | К | Ч | XT3 | 13 | 14 | 15 | 0v3 | 24v3 | 1305 | 24v3 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 305 | А3 | 5
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 9 | 10 | 2505 | N | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | 6 | С | К | Ч | XT3 | 13 | 14 | 15 | 0v3 | 24v3 | 2305 | 24v3 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 305 | А3 | 5
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 11 | 12 | 1506 | N | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | 7 | С | К | Ч | XT3 | 16 | 17 | 18 | 0v3 | 24v3 | 1306 | 24v3 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 306 | А3 | 6
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 11 | 12 | 2506 | N | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | 7 | С | К | Ч | XT3 | 16 | 17 | 18 | 0v3 | 24v3 | 2306 | 24v3 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 306 | А3 | 6
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 13 | 14 | 1507 | N | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | 8 | С | К | Ч | XT3 | 19 | 20 | 21 | 0v3 | 24v3 | 1307 | 24v3 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 307 | А3 | 7
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 13 | 14 | 2507 | N | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | 8 | С | К | Ч | XT3 | 19 | 20 | 21 | 0v3 | 24v3 | 2307 | 24v3 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 307 | А3 | 7
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 15 | 16 | 1508 | N | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | 9 | С | К | Ч | XT3 | 22 | 23 | 24 | 0v3 | 24v3 | 1308 | 24v3 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 308 | А3 | 8
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 15 | 16 | 2508 | N | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | 9 | С | К | Ч | XT3 | 22 | 23 | 24 | 0v3 | 24v3 | 2308 | 24v3 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 308 | А3 | 8
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 9 | 10 | 3505 | N | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | 6 | С | К | Ч | XT3 | 13 | 14 | 15 | 0v3 | 24v3 | 3305 | 24v3 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 305 | А3 | 5
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 11 | 12 | 3506 | N | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | 7 | С | К | Ч | XT3 | 16 | 17 | 18 | 0v3 | 24v3 | 3306 | 24v3 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 306 | А3 | 6
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 13 | 14 | 3507 | N | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | 8 | С | К | Ч | XT3 | 19 | 20 | 21 | 0v3 | 24v3 | 3307 | 24v3 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 307 | А3 | 7
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 15 | 16 | 3508 | N | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | 9 | С | К | Ч | XT3 | 22 | 23 | 24 | 0v3 | 24v3 | 3308 | 24v3 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 308 | А3 | 8
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 9 | 10 | 4505 | N | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | 6 | С | К | Ч | XT3 | 13 | 14 | 15 | 0v3 | 24v3 | 4305 | 24v3 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 305 | А3 | 5
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 9 | 10 | 5505 | N | L2 | Ko5 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 505 | А5 | 6 | С | К | Ч | XT3 | 13 | 14 | 15 | 0v3 | 24v3 | 5305 | 24v3 | Ki5 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 305 | А3 | 5
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 11 | 12 | 4506 | N | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | 7 | С | К | Ч | XT3 | 16 | 17 | 18 | 0v3 | 24v3 | 4306 | 24v3 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 306 | А3 | 6
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 11 | 12 | 5506 | N | L2 | Ko6 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 506 | А5 | 7 | С | К | Ч | XT3 | 16 | 17 | 18 | 0v3 | 24v3 | 5306 | 24v3 | Ki6 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 306 | А3 | 6
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 13 | 14 | 4507 | N | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | 8 | С | К | Ч | XT3 | 19 | 20 | 21 | 0v3 | 24v3 | 4307 | 24v3 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 307 | А3 | 7
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 13 | 14 | 5507 | N | L2 | Ko7 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 507 | А5 | 8 | С | К | Ч | XT3 | 19 | 20 | 21 | 0v3 | 24v3 | 5307 | 24v3 | Ki7 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 307 | А3 | 7
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 15 | 16 | 4508 | N | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | 9 | С | К | Ч | XT3 | 22 | 23 | 24 | 0v3 | 24v3 | 4308 | 24v3 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 308 | А3 | 8
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 | 65 | 33.3 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 15 | 16 | 5508 | N | L2 | Ko8 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 508 | А5 | 9 | С | К | Ч | XT3 | 22 | 23 | 24 | 0v3 | 24v3 | 5308 | 24v3 | Ki8 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 308 | А3 | 8
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 17 | 18 | 1509 | N | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | 11 | С | К | Ч | XT3 | 25 | 26 | 27 | 0v3 | 24v3 | 1309 | 24v3 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 309 | А3 | 10
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 17 | 18 | 2509 | N | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | 11 | С | К | Ч | XT3 | 25 | 26 | 27 | 0v3 | 24v3 | 2309 | 24v3 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 309 | А3 | 10
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 19 | 20 | 1510 | N | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | 12 | С | К | Ч | XT3 | 28 | 29 | 30 | 0v3 | 24v3 | 1310 | 24v3 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 310 | А3 | 11
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 19 | 20 | 2510 | N | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | 12 | С | К | Ч | XT3 | 28 | 29 | 30 | 0v3 | 24v3 | 2310 | 24v3 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 310 | А3 | 11
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 21 | 22 | 1511 | N | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | 13 | С | К | Ч | XT3 | 31 | 32 | 33 | 0v3 | 24v3 | 1311 | 24v3 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 311 | А3 | 12
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 21 | 22 | 2511 | N | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | 13 | С | К | Ч | XT3 | 31 | 32 | 33 | 0v3 | 24v3 | 2311 | 24v3 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 311 | А3 | 12
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 23 | 24 | 1512 | N | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | 14 | С | К | Ч | XT3 | 34 | 35 | 36 | 0v3 | 24v3 | 1312 | 24v3 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 312 | А3 | 13
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 23 | 24 | 2512 | N | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | 14 | С | К | Ч | XT3 | 34 | 35 | 36 | 0v3 | 24v3 | 2312 | 24v3 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 312 | А3 | 13
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 17 | 18 | 3509 | N | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | 11 | С | К | Ч | XT3 | 25 | 26 | 27 | 0v3 | 24v3 | 3309 | 24v3 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 309 | А3 | 10
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 19 | 20 | 3510 | N | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | 12 | С | К | Ч | XT3 | 28 | 29 | 30 | 0v3 | 24v3 | 3310 | 24v3 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 310 | А3 | 11
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 21 | 22 | 3511 | N | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | 13 | С | К | Ч | XT3 | 31 | 32 | 33 | 0v3 | 24v3 | 3311 | 24v3 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 311 | А3 | 12
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 23 | 24 | 3512 | N | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | 14 | С | К | Ч | XT3 | 34 | 35 | 36 | 0v3 | 24v3 | 3312 | 24v3 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 312 | А3 | 13
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 17 | 18 | 4509 | N | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | 11 | С | К | Ч | XT3 | 25 | 26 | 27 | 0v3 | 24v3 | 4309 | 24v3 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 309 | А3 | 10
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 17 | 18 | 5509 | N | L1 | Ko9 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 509 | А5 | 11 | С | К | Ч | XT3 | 25 | 26 | 27 | 0v3 | 24v3 | 5309 | 24v3 | Ki9 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 309 | А3 | 10
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 19 | 20 | 4510 | N | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | 12 | С | К | Ч | XT3 | 28 | 29 | 30 | 0v3 | 24v3 | 4310 | 24v3 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 310 | А3 | 11
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 19 | 20 | 5510 | N | L1 | Ko10 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 510 | А5 | 12 | С | К | Ч | XT3 | 28 | 29 | 30 | 0v3 | 24v3 | 5310 | 24v3 | Ki10 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 310 | А3 | 11
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 21 | 22 | 4511 | N | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | 13 | С | К | Ч | XT3 | 31 | 32 | 33 | 0v3 | 24v3 | 4311 | 24v3 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 311 | А3 | 12
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 21 | 22 | 5511 | N | L1 | Ko11 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 511 | А5 | 13 | С | К | Ч | XT3 | 31 | 32 | 33 | 0v3 | 24v3 | 5311 | 24v3 | Ki11 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 311 | А3 | 12
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 23 | 24 | 4512 | N | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | 14 | С | К | Ч | XT3 | 34 | 35 | 36 | 0v3 | 24v3 | 4312 | 24v3 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 312 | А3 | 13
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 | 25 | 3.2 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 23 | 24 | 5512 | N | L1 | Ko12 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 512 | А5 | 14 | С | К | Ч | XT3 | 34 | 35 | 36 | 0v3 | 24v3 | 5312 | 24v3 | Ki12 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 312 | А3 | 13
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 1205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 1 | 2 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 1401 | N | 1402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | A6 | COM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | 1601 | 1602 | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 2205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 1 | 2 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 2401 | N | 2402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | A6 | COM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | 2601 | 2602 | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 1206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 3 | 4 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 1403 | N | 1404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | A6 | COM | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | 1603 | 1604 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 2206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 3 | 4 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 2403 | N | 2404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | A6 | COM | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | 2603 | 2604 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 1207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 5 | 6 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 1405 | N | 1406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | A6 | COM | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | 1605 | 1606 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 2207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 5 | 6 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 2405 | N | 2406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | A6 | COM | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | 2605 | 2606 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 1208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 7 | 8 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 1407 | N | 1408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | A6 | COM | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | 1607 | 1608 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 2208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 7 | 8 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 2407 | N | 2408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | A6 | COM | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | 2607 | 2608 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 3205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 1 | 2 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 3401 | N | 3402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | A6 | COM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | 3601 | 3602 | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 3206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 3 | 4 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 3403 | N | 3404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | A6 | COM | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | 3603 | 3604 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 3207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 5 | 6 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 3405 | N | 3406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | A6 | COM | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | 3605 | 3606 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 3208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 7 | 8 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 3407 | N | 3408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | A6 | COM | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | 3607 | 3608 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 4205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 1 | 2 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 4401 | N | 4402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | A6 | COM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | 4601 | 4602 | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI5+ | AI5- | 11 | 12 | 5205 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 13 | 14 | 15 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 1 | 2 | COM | 1 | 2 | 9 | 401 | 24v2 | 402 | 0v2 | 11 | 14 | Ki25 | Ki26 | A1 | A2 | 5401 | N | 5402 | L4 | XT4 | 1 | 2 | 3 | A6 | COM | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24v4 | 601 | 602 | 5601 | 5602 | HL601 | HL602 | 0v4 | XT6 | 1 | 2 | 3
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 4206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 3 | 4 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 4403 | N | 4404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | A6 | COM | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | 4603 | 4604 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI6+ | AI6- | 13 | 14 | 5206 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 16 | 17 | 18 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 3 | 4 | COM | 3 | 4 | 9 | 403 | 24v2 | 404 | 0v2 | 11 | 14 | Ki27 | Ki28 | A1 | A2 | 5403 | N | 5404 | L4 | XT4 | 4 | 5 | 6 | A6 | COM | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24v4 | 603 | 604 | 5603 | 5604 | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 4 | 5 | 6
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 4207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 5 | 6 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 4405 | N | 4406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | A6 | COM | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | 4605 | 4606 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI7+ | AI7- | 15 | 16 | 5207 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 19 | 20 | 21 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 5 | 6 | COM | 5 | 6 | 9 | 405 | 24v2 | 406 | 0v2 | 11 | 14 | Ki29 | Ki30 | A1 | A2 | 5405 | N | 5406 | L4 | XT4 | 7 | 8 | 9 | A6 | COM | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 24v4 | 605 | 606 | 5605 | 5606 | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 7 | 8 | 9
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 4208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 7 | 8 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 4407 | N | 4408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | A6 | COM | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | 4607 | 4608 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5 |  |  | se0015 | [121 empty] | A2 | AI8+ | AI8- | 17 | 18 | 5208 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 22 | 23 | 24 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 7 | 8 | COM | 7 | 8 | 9 | 407 | 24v2 | 408 | 0v2 | 11 | 14 | Ki31 | Ki32 | A1 | A2 | 5407 | N | 5408 | L4 | XT4 | 10 | 11 | 12 | A6 | COM | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 24v4 | 607 | 608 | 5607 | 5608 | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 10 | 11 | 12
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 1201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 9 | 10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 24v2 | 410 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 1409 | N | 1410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | A6 | COM | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 1609 | 1610 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 2201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 9 | 10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 24v2 | 410 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 2409 | N | 2410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | A6 | COM | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 2609 | 2610 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 1202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 11 | 12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 24v2 | 412 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 1411 | N | 1412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | A6 | COM | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 1611 | 1612 | HL611 | HL612 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 2202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 11 | 12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 24v2 | 412 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 2411 | N | 2412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | A6 | COM | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 2611 | 2612 | HL611 | HL612 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 1203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 13 | 14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 24v2 | 414 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 1413 | N | 1414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 1613 | 1614 | HL613 | HL614 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 2203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 13 | 14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 24v2 | 414 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 2413 | N | 2414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 2613 | 2614 | HL613 | HL614 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 1204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ1 |  |  |  | A4 | 15 | 16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 24v2 | 416 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 1415 | N | 1416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | 15 | 16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 1615 | 1616 | HL615 | HL616 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 2204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ2 |  |  |  | A4 | 15 | 16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 24v2 | 416 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 2415 | N | 2416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | 15 | 16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 2615 | 2616 | HL615 | HL616 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 3201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 9 | 10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 24v2 | 410 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 3409 | N | 3410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | A6 | COM | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 3609 | 3610 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 3202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 11 | 12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 24v2 | 412 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 3411 | N | 3412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | A6 | COM | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 3611 | 3612 | HL611 | HL612 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 3203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 13 | 14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 24v2 | 414 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 3413 | N | 3414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 3613 | 3614 | HL613 | HL614 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 3204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ3 |  |  |  | A4 | 15 | 16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 24v2 | 416 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 3415 | N | 3416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | 15 | 16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 3615 | 3616 | HL615 | HL616 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 4201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 9 | 10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 24v2 | 410 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 4409 | N | 4410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | A6 | COM | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 4609 | 4610 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 5201 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 1 | 2 | 3 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 9 | 10 | COM | 10 | 11 | 18 | 409 | 24v2 | 410 | 0v2 | 11 | 14 | Ki33 | Ki34 | A1 | A2 | 5409 | N | 5410 | L5 | XT4 | 13 | 14 | 15 | A6 | COM | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 | 609 | 610 | 5609 | 5610 | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | 13 | 14 | 15
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 4202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 11 | 12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 24v2 | 412 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 4411 | N | 4412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | A6 | COM | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 4611 | 4612 | HL611 | HL612 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 5202 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 4 | 5 | 6 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 11 | 12 | COM | 12 | 13 | 18 | 411 | 24v2 | 412 | 0v2 | 11 | 14 | Ki35 | Ki36 | A1 | A2 | 5411 | N | 5412 | L5 | XT4 | 16 | 17 | 18 | A6 | COM | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | 611 | 612 | 5611 | 5612 | HL611 | HL612 | 0v4 | XT6 | 16 | 17 | 18
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 4203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 13 | 14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 24v2 | 414 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 4413 | N | 4414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 4613 | 4614 | HL613 | HL614 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 5203 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 7 | 8 | 9 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 13 | 14 | COM | 14 | 15 | 18 | 413 | 24v2 | 414 | 0v2 | 11 | 14 | Ki37 | Ki38 | A1 | A2 | 5413 | N | 5414 | L5 | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | 613 | 614 | 5613 | 5614 | HL613 | HL614 | 0v4 | XT6 | 19 | 20 | 21
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 4204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ4 |  |  |  | A4 | 15 | 16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 24v2 | 416 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 4415 | N | 4416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | 15 | 16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 4615 | 4616 | HL615 | HL616 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23 | se0012 | [121 empty] | A2 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 5204 | 0v1 | 24v1 | XT2 | 10 | 11 | 12 | ШУГ5 |  |  |  | A4 | 15 | 16 | COM | 16 | 17 | 18 | 415 | 24v2 | 416 | 0v2 | 11 | 14 | Ki39 | Ki40 | A1 | A2 | 5415 | N | 5416 | L5 | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | 15 | 16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | 615 | 616 | 5615 | 5616 | HL615 | HL616 | 0v4 | XT6 | 22 | 23 | 24
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ1 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | [7 empty] | 321 | 1321 | 517 | 1517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 23 | 21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 20 | 17 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 701a | 701b | 701c
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ2 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | [7 empty] | 321 | 2321 | 517 | 2517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 23 | 21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 20 | 17 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 702a | 702b | 702c
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ1 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | [7 empty] | 322 | 1322 | 518 | 1518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 24 | 22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 21 | 18 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 703a | 703b | 703c
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ2 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | [7 empty] | 322 | 2322 | 518 | 2518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 24 | 22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 21 | 18 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 704a | 704b | 704c
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ1 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | [7 empty] | 323 | 1323 | 519 | 1519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 25 | 23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 22 | 19 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 705a | 705b | 705c
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ2 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | [7 empty] | 323 | 2323 | 519 | 2519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 25 | 23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 22 | 19 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 706a | 706b | 706c
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ1 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | [7 empty] | 324 | 1324 | 520 | 1520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 26 | 24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 23 | 20 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 707a | 707b | 707c
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ2 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | [7 empty] | 324 | 2324 | 520 | 2520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 26 | 24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 23 | 20 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 708a | 708b | 708c
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ3 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | [7 empty] | 321 | 3321 | 517 | 3517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 23 | 21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 20 | 17 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 709a | 709b | 709c
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ3 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | [7 empty] | 322 | 3322 | 518 | 3518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 24 | 22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 21 | 18 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 710a | 710b | 710c
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ3 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | [7 empty] | 323 | 3323 | 519 | 3519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 25 | 23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 22 | 19 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 711a | 711b | 711c
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ3 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | [7 empty] | 324 | 3324 | 520 | 3520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 26 | 24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 23 | 20 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 712a | 712b | 712c
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ4 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | [7 empty] | 321 | 4321 | 517 | 4517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 23 | 21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 20 | 17 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 713a | 713b | 713c
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ5 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 57 | 58 | ХТ5 | 33 | 34 | [7 empty] | 321 | 5321 | 517 | 5517 | Ki21 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko17 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 23 | 21 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 20 | 17 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 714a | 714b | 714c
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ4 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | [7 empty] | 322 | 4322 | 518 | 4518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 24 | 22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 21 | 18 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 715a | 715b | 715c
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ5 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 59 | 60 | ХТ5 | 35 | 36 | [7 empty] | 322 | 5322 | 518 | 5518 | Ki22 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko18 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 24 | 22 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 21 | 18 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 716a | 716b | 716c
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ4 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | [7 empty] | 323 | 4323 | 519 | 4519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 25 | 23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 22 | 19 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 717a | 717b | 717c
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ5 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 61 | 62 | ХТ5 | 37 | 38 | [7 empty] | 323 | 5323 | 519 | 5519 | Ki23 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko19 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 25 | 23 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 22 | 19 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 718a | 718b | 718c
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ4 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | [7 empty] | 324 | 4324 | 520 | 4520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 26 | 24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 23 | 20 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 719a | 719b | 719c
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 |  | существующий | [8 empty] | se0019 | [199 empty] | ШУГ5 | ШАВР | [14 empty] | ХТ3 | 63 | 64 | ХТ5 | 39 | 40 | [7 empty] | 324 | 5324 | 520 | 5520 | Ki24 | A1 | A2 | 11 | 14 | Ko20 | 11 | 14 | A1 | A2 | А3 | 0v2 | 24v2 | 26 | 24 | L5 | L5 | N | L1abc | L1a | L1b | L1c | А5 | 0v4 | 24v4 | 23 | 20 | L1 | L2 | L3 | 14 | T1 | T2 | T3 | 13 | 720a | 720b | 720c
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 25 | 26 | 2513 | N | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | 15 | С | К | Ч | XT3 | 37 | 38 | 39 | 0v3 | 24v3 | 2313 | 24v3 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 313 | А3 | 14
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [39 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ2 | XT5 | 29 | 30 | 2515 | N | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 515 | А5 | 17
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 25 | 26 | 3513 | N | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | 15 | С | К | Ч | XT3 | 37 | 38 | 39 | 0v3 | 24v3 | 3313 | 24v3 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 313 | А3 | 14
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [39 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 29 | 30 | 3515 | N | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 515 | А5 | 17
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 25 | 26 | 5513 | N | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | 15 | С | К | Ч | XT3 | 37 | 38 | 39 | 0v3 | 24v3 | 5313 | 24v3 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 313 | А3 | 14
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [39 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ5 | XT5 | 29 | 30 | 5515 | N | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 515 | А5 | 17
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 25 | 26 | 1513 | N | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | 15 | С | К | Ч | XT3 | 37 | 38 | 39 | 0v3 | 24v3 | 1313 | 24v3 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 313 | А3 | 14
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [39 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ1 | XT5 | 29 | 30 | 1515 | N | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 515 | А5 | 17
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 27 | 28 | 3514 | N | L1 | Ko14 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 514 | А5 | 16 | С | К | Ч | XT3 | 40 | 41 | 42 | 0v3 | 24v3 | 3314 | 24v3 | Ki14 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 314 | А3 | 15
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [39 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ3 | XT5 | 31 | 32 | 3516 | N | L1 | Ko16 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 516 | А5 | 18
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 25 | 26 | 4513 | N | L1 | Ko13 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 513 | А5 | 15 | С | К | Ч | XT3 | 37 | 38 | 39 | 0v3 | 24v3 | 4313 | 24v3 | Ki13 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 313 | А3 | 14
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" |  |  |  |  | 20 |  | 10505 | 2024-05-22 | se0002 | [39 empty] | 1 | 3 | PE |  |  |  | ШУГ4 | XT5 | 29 | 30 | 4515 | N | L1 | Ko15 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 515 | А5 | 17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | XT6 | 1 | 2 | 0601 | N | L1 | Ko1 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 601 | А6 | 2 | С | К | Ч | XT4 | 1 | 2 | 3 | 0v3 | 24v3 | 0401 | 24v3 | Ki1 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 401 | А4 | 1
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8 |  |  | se0003 | [39 empty] | L | N | PE |  |  |  | ШУК | XT6 | 3 | 4 | 0602 | N | L1 | Ko2 | 11 | 14 | A1 | A2 | 0v4 | 602 | А6 | 3 | С | К | Ч | XT4 | 4 | 5 | 6 | 0v3 | 24v3 | 0402 | 24v3 | Ki2 | A2 | A1 | 11 | 14 | 0v3 | 402 | А4 | 2
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80 |  |  | se0023 | [121 empty] | A3 | AI4+ | AI4- | 8 | 9 | 304V | 0v1 | 24v1 | XT3 | 10 | 11 | 12 | ШУК |  |  |  | A4 | 13 | 14 | COM | 14 | 15 | 18 | 0413 | 24v2 | 0414 | 0v2 | 14 | 11 |  |  | A1 | A2 | 0609 |  | 0610 |  | XT4 | 28 | 29 | 30 | A6 | COM | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 24v4 |  |  |  |  | HL609 | HL610 | 0v4 | XT6 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655 |  |  | se0020 | [126 empty] | 0415 |  |  | XT4 | 31 | 32 | 33 | ШУК |  |  |  | A4 | 15 | 16 | COM | 16 | 17 | 18 | 0416 | 24v2 | 0611 | 0v2 |  |  |  |  | A1 | A2 | 0612 |  |  |  | XT6 | 17 | 18 | 19 | A6 | COM | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24v4 | [6 empty] | 0v4 | [8 empty] | ШП
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | существующий | [8 empty] | se0020 | [126 empty] | 0417 |  |  | XT4 | 34 | 35 | 36 | ШУК |  |  |  | A4 | 17 | 18 | COM | 19 | 20 | 27 | 0418 | 24v2 | 0613 | 0v2 |  |  |  |  | A1 | A2 | 0614 |  |  |  | XT6 | 20 | 21 | 22 | A6 | COM | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 24v4 | [6 empty] | 0v4 | [8 empty] | ШП
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла |  | существующий | [8 empty] | se0020 | [126 empty] | 0419 |  |  | XT4 | 37 | 38 | 39 | ШУК |  |  |  | A4 | 19 | 20 | COM | 21 | 22 | 27 | 0420 | 24v2 | 0615 | 0v2 |  |  |  |  | A1 | A2 | 0616 |  |  |  | XT6 | 23 | 24 | 25 | A6 | COM | 15 | 16 | 10 | 17 | 18 | 24v4 | [6 empty] | 0v4 | [8 empty] | ШП
f3sM001 | Регулятор разрежения | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [121 empty] | A3 | AI1+ | AI1- | 2 | 3 | 0301 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 1 | 2 | 3 | ШУК |  |  |  | A4 | 7 | 8 | COM | 7 | 8 | 9 | 0407 | 24v2 | 0408 | 0v2 | 14 | 11 |  |  | A1 | A2 | 0603 |  | 0604 |  | XT4 | 19 | 20 | 21 | A6 | COM | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 24v4 |  |  |  |  | HL603 | HL604 | 0v4 | XT6 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
f3sM002 | Регулятор разрежения | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [121 empty] | A3 | AI2+ | AI2- | 4 | 5 | 0302 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 4 | 5 | 6 | ШУК |  |  |  | A4 | 9 | 10 | COM | 10 | 11 | 18 | 0409 | 24v2 | 0410 | 0v2 | 14 | 11 |  |  | A1 | A2 | 0605 |  | 0606 |  | XT4 | 22 | 23 | 24 | A6 | COM | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 24v4 |  |  |  |  | HL605 | HL606 | 0v4 | XT6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
f3sM003 | Регулятор разрежения | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23 | se0022 | [121 empty] | A3 | AI3+ | AI3- | 6 | 7 | 0303 | 0v1 | 24v1 | XT3 | 7 | 8 | 9 | ШУК |  |  |  | A4 | 11 | 12 | COM | 12 | 13 | 18 | 0411 | 24v2 | 0412 | 0v2 | 14 | 11 |  |  | A1 | A2 | 0607 |  | 0608 |  | XT4 | 25 | 26 | 27 | A6 | COM | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 24v4 |  |  |  |  | HL607 | HL608 | 0v4 | XT6 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | ШП | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
b3X034 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X044 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X104 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X114 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X174 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
b3X184 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16 | не электр.
x3OS001 | Арм оператора | Scada-система IntraSCADa | Интра, Чебоксары
| Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ»
x3CP001 | Шкаф управления котлом | Контроллеры и модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP002 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP003 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP004 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP005 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP006 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3PP001 | Шкаф питания
| Иверторная система | DC/AC-220/220B-10000BA-6U-23 | «Форпост»
| Байпас | ВР-220/220В-10000ВА-3U | «Форпост»

## 240522
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем | мощность, Вт | питание
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃ |  |  |  | 15785 | 2024-05-15
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P004 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
w3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
w3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3P004 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий №1 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий №2 | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3P003 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃ |  |  |  | 19395 | 2024-05-15
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15 |  |  |  | 4.8 | 24=
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15 |  |  |  | 4.8 | 24=
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15 |  |  |  | 4.8 | 24=
b3X004 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15 |  |  |  | 4.8 | 24=
b3X005 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15 |  |  |  | 4.8 | 24=
b3X006 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15 |  |  |  | 4.8 | 24=
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 12415 | 2024-05-22
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 12415 | 2024-05-22
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 12415 | 2024-05-22
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 12415 | 2024-05-22
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 12415 | 2024-05-22
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 12415 | 2024-05-22
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15 |  |  |  | 3.5 | 24=
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15 |  |  |  | 3.5 | 24=
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15 |  |  |  | 3.5 | 24=
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15 |  |  |  | 3.5 | 24=
а3СО001 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15 |  |  |  | 2 | 24=
а3СО002 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15 |  |  |  | 2 | 24=
а3СО003 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15 |  |  |  | 2 | 24=
а3СО004 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15 |  |  |  | 2 | 24=
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | МЭО-40/63-0,25 У-01 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 31417 | 2024-05-23
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 |  | существующий
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 |  | существующий
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 |  | существующий
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 |  | существующий
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 |  | существующий
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 |  | существующий
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 |  | существующий
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 |  | существующий
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 |  | существующий
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 |  | существующий
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 |  | существующий
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12 |  | существующий
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13 |  | существующий
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 |  | существующий
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 |  | существующий
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16 |  | существующий
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17 |  | существующий
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 |  | существующий
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 |  | существующий
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 |  | существующий
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 10505 | 2024-05-22
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 10505 | 2024-05-22
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 10505 | 2024-05-22
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 10505 | 2024-05-22
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 10505 | 2024-05-22
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | ИВН-01Е | ООО "Общемаш" | [6 empty] | 10505 | 2024-05-22
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел |  | существующий
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла |  | существующий
f3sM001 | Регулятор разрежения | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23
f3sM002 | Регулятор разрежения | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23
f3sM003 | Регулятор разрежения | МЭО-250/63-0,25У-99 | ООО «ПКП «Чебоксарыэлектропривод» | [6 empty] | 53667 | 2024-05-23
b3X034 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
b3X044 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
b3X104 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
b3X114 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
b3X174 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
b3X184 | Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
x3OS001 | Арм оператора | Scada-система IntraSCADa | Интра, Чебоксары
| Стол оператора | 7CO3.624.000 (1200мм) | ООО «ПРОЕКТ МЕТАЛЛ»
x3CP001 | Шкаф управления котлом | Контроллеры и модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP002 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP003 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP004 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP005 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3CP006 | Шкаф управления горелками | Модули ввода-вывода REGUL R500 | ProsoftSystems, Екатеринбург
x3PP001 | Шкаф питания
| Иверторная система | DC/AC-220/220B-10000BA-6U-23 | «Форпост»
| Байпас | ВР-220/220В-10000ВА-3U | «Форпост»
7937166

## 240517
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃ |  |  |  | 15785 | 2024-05-15
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃ |  |  |  | 19395 | 2024-05-15
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш"
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш"
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш"
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш"
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш"
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17 | ДПЗ-01А/220 | ООО "Общемаш"
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355 | 2024-05-15
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | ДАК-CH4-129 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 84200 | 2024-05-15
а3СО001 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15
а3СО002 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15
а3СО003 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15
а3СО004 | Датчик загазованности СО | ДАХ-М-05-CO-200 | Аналитприбор СПО | [6 empty] | 97700 | 2024-05-15
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения
| Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
| Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
| Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
| Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
| Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
| Горелка запальная газовая | ЭИВ-01-И-1500 | ООО "ЭТАЛОНПРИБОР" | [6 empty] | 18300 | 2024-05-16
6633375

## 240515
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | КМ22Р(0-40кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 40 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 71765 | 2024-05-15
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ22Р(0-2,5кПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 2.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃ |  |  |  | 15785 | 2024-05-15
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | БТ52.211(-30...+70С)G1/2.300.1,5 | Росма | -30 | 70 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | ТМ-510Р.00(0-0,1МПа)М20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 955 | 2024-05-15
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа |  |  |  | 59675 | 2024-05-15
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…63кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 63 | кПа |  |  |  | 82620 | 2024-05-15
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | ТМ610Р.00(0-4,0мПаМ20х1,5.1,5 | Росма | 0 | 4 | Мпа |  |  |  | 1510 | 2024-05-15
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…2,5МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 2.5 | Мпа |  |  |  | 61235 | 2024-05-15
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | БТ52.211(0-250С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 250 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃ |  |  |  | 16805 | 2024-05-15
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | КМВ22Р(-1...1,5кПа)М20х1,5 | Росма | -1 | 1.5 | кПа |  |  |  | 4070 | 2024-05-15
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-0,2…0,2кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -0.2 | 0.2 | кПа |  |  |  | 73975 | 2024-05-15
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃ |  |  |  | 19395 | 2024-05-15
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | БТ52.212(0-450С)G1/2.300.1,5 | Росма | 0 | 450 | ℃ |  |  |  | 2250 | 2024-05-15
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М-01-010 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М-01 | Прома | [6 empty] | 84355
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО001 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО002 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО003 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО004 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения
5795975

## 240513
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе |  | Росма | -50 | 100 | ℃
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…4МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…4МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…4МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 250 | ℃
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла |  | Росма |  |  | кПа
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-1,25…1,25кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -1.25 | 1.25 | кПа
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-1,25…1,25кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -1.25 | 1.25 | кПа
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов |  | Росма | 0 | 400 | ℃
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М | Прома
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М | Прома
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М | Прома
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М | Прома
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М | Прома
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М | Прома
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО001 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО002 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО003 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО004 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения

## 240506
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…40кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 40 | кПа
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/110/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…2,5кПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/- | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…10кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32)/-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 10 | кПа
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/-50…100/320/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -50 | 100 | ℃
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе |  | Росма | -50 | 100 | ℃
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/130/-/-/М20/11N/ А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 200 | ℃
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…4МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла (расход) | АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3/t4070/С2/C05/ 0…100кПа/ 16МПа/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/КР3/-/Y(C32) /-/-/-/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…4МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИ/170/-/-/М20/11N/ А3/t4070/ С2/C05/ 0…4МПа/-/42/20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/Y(Е22)/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…200/400/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 250 | ℃
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла |  | Росма |  |  | кПа
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-1,25…1,25кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -1.25 | 1.25 | кПа
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий | АИР-20/М2/-/Н/-/ДИВ/310/-/-/М20/ 11N/ А3/t4070/С2/ C05/-1,25…1,25кПа/-/42/ 20 КНК Ni/-/ IP66/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ/ЭП | Элемер | -1.25 | 1.25 | кПа
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов | ТПУ-205/-/ТС-1088/1БГ/АГ10/20 КНК Ni/t1070C3/Pt100/0…400/800/10/0,5/ ГП/ТУ/ЭП | Элемер | 0 | 400 | ℃
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов |  | Росма | 0 | 400 | ℃
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М | Прома
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М | Прома
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М | Прома
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М | Прома
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М | Прома
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М | Прома
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО001 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО002 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО003 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО004 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения

## 240502
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел |  | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел |  | Элемер | 0 | 10 | кПа
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе |  | Элемер | -50 | 100 | ℃
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе |  | Росма | -50 | 100 | ℃
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе |  | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий |  | Элемер | 0 | 40 | кПа
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов |  | Элемер | 0 | 400 | ℃
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов |  | Росма | 0 | 400 | ℃
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М | Прома
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М | Прома
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М | Прома
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М | Прома
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М | Прома
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М | Прома
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО001 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО002 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО003 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО004 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗР4-6 ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 27.5
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗР12-6 В ПР. ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 300 |  | 80
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения

## 240427
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел |  | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел |  | Элемер | 0 | 10 | кПа
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе |  | Элемер | -50 | 100 | ℃
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе |  | Росма | -50 | 100 | ℃
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе |  | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий |  | Элемер | 0 | 40 | кПа
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов |  | Элемер | 0 | 400 | ℃
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов |  | Росма | 0 | 400 | ℃
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М | Прома
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М | Прома
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М | Прома
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М | Прома
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М | Прома
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М | Прома
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО001 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО002 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО003 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО004 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗД-300-0,6 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 300 |  | 60.0
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения

## 240426
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 |  | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 25 | кПа
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 |  | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 |  | Росма | 0 | 2.5 | кПа
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел |  | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел |  | Росма | 0 | 100 | кПа
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел |  | Элемер | 0 | 10 | кПа
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе |  | Элемер | -50 | 100 | ℃
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе |  | Росма | -50 | 100 | ℃
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе |  | Росма | 0 | 40 | кПа
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе |  | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий |  | Элемер | 0 | 40 | кПа
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 100 | кПа
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 4 | Мпа
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий |  | Элемер | 0 | 4 | Мпа
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла |  | Росма | 0 | 250 | ℃
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий |  | Элемер | 0 | 250 | ℃
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов |  | Элемер | 0 | 400 | ℃
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов |  | Росма | 0 | 400 | ℃
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | ИКТС-11.1 | ЗАО "Проманалитприбор"
b3X001 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X002 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X003 | Датчик интенсивности пламени | ФДСА-03М | Прома
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4 | ФДСА-03М | Прома
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | ФДСА-03М | Прома
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | ФДСА-03М | Прома
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | ФДСА-03М | Прома
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11 | ФДСА-03М | Прома
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | ФДСА-03М | Прома
а3СН001 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН002 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН003 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СН004 | Датчик загазованности СН4 | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО001 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО002 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО003 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
а3СО004 | Датчик загазованности СО | СТМ-10 | Аналитприбор СПО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | ВН4Н-1П ст | СП "Термобрест" |  |  |  | 100 |  | 33.3
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | ВФ 1" Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 25 |  | 3.2
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | ЗД-100-0,1 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 100 |  | 13
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | ВН 3/4 Н-4П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 20 |  | 2.8
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3V002 | Клапан продувки | ВН2Н-1П ст. | СП "Термобрест" |  |  |  | 50 |  | 12.8
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе | ЗД-300-0,6 | "Газавтомат", Саратов |  |  |  | 300 |  | 60.0
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел | 30с 941нж | ЗАО Южноураларматура, г.Миасс |  |  |  | 400 |  | 655
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения

## 240425
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 25 | кПа
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 2.5 | кПа
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | КМ-11 | Росма | 0 | 6 | кПа
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 100 | кПа
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | МП4-У | Манотомь | 0 | 100 | кПа
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел | АИР-10H-ДД | Элемер | 0 | 10 | кПа
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе |  | Элемер | -50 | 200 | ℃
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе |  |  | 0
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | МП4-У | Манотомь | 0 | 60 | кПа
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 40 | кПа
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий | АИР-10H-ДИ | Элемер | 0 | 40 | кПа
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел |  |  | 0
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел |  |  | 0
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел |  |  | 0
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел |  |  | 0
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла |  |  | 0
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла |  |  | 0
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла |  |  | 0
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий |  |  | 0
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла |  |  | 0
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла |  |  | 0
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий |  |  | 0
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла |  |  | 0
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла |  |  | 0
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий |  |  | 0
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов |  |  | 0
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов |  |  | 0
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов |  |  | 0
b3X001 | Датчик интенсивности пламени
b3X002 | Датчик интенсивности пламени
b3X003 | Датчик интенсивности пламени
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17
а3СН001 | Датчик загазованности СН4
а3СН002 | Датчик загазованности СН4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4
а3СН004 | Датчик загазованности СН4
а3СО001 | Датчик загазованности СО
а3СО002 | Датчик загазованности СО
а3СО003 | Датчик загазованности СО
а3СО004 | Датчик загазованности СО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки
g3V002 | Клапан продувки
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения

## 240416
шифр | назначение | наименование | производитель | предел от | предел до | ед.изм | Ду | эн.потр | масса | цена без НДС | дата цены | схема эл. | схема монт. | параметры схем
g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1
g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2
g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3
g3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4
g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5
g3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6
g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7
g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8
g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9
g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10
g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11
g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12
g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13
g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14
g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15
g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16
g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17
g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18
g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19
g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20
g3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1
g3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2
g3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3
g3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4
g3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5
g3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6
g3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7
g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8
g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9
g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10
g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11
g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12
g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13
g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14
g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15
g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16
g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17
g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18
g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19
g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20
g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1
g3P022 | Датчик давления газа перед горелкой №2
g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3
g3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4
g3P052 | Датчик давления газа перед горелкой №5
g3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6
g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7
g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8
g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9
g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10
g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11
g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12
g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13
g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14
g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15
g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16
g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17
g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18
g3P192 | Датчик давления газа перед горелкой №19
g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20
g3Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1
g3Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2
g3Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3
g3Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4
g3Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5
g3Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6
g3Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7
g3Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8
g3Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9
g3Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10
g3Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11
g3Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12
g3Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13
g3Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14
g3Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15
g3Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16
g3Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17
g3Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18
g3Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19
g3Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20
а3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1
а3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2
а3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3
а3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4
а3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5
а3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6
а3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7
а3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8
а3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9
а3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10
а3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11
а3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12
а3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13
а3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14
а3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15
а3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16
а3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17
а3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18
а3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19
а3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20
а3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1
а3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2
а3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3
а3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4
а3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5
а3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6
а3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7
а3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8
а3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9
а3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10
а3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11
а3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12
а3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13
а3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14
а3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15
а3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16
а3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17
а3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18
а3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19
а3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20
g3P001 | Датчик давления газа на входе в котел
g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел
g3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел
g3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе
g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе
g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе
g3P002 | Датчик давления газа в коллекторе
g3P003 | Датчик давления газа в коллекторе дублирующий
w3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в котел
w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в котел
w3Pi001 | Манометр давления теплоносителя на входе в котел
w3P001 | Датчик давления теплоносителя на входе в котел
w3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла
w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла
w3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла
w3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла дублирующий
w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла
w3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла
w3T003 | Датчик температуры теплоносителя после котла дублирующий
f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла
f3P001 | Датчик разрежения в топке котла
f3P002 | Датчик разрежения в топке котла дублирующий
f3T001 | Датчик температуры дымовых газов
f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов
f3X001 | Газоанализатор дымовых газов
b3X001 | Датчик интенсивности пламени
b3X002 | Датчик интенсивности пламени
b3X003 | Датчик интенсивности пламени
b3X042 | Датчик наличия факела запальника горелки №4
b3X043 | Датчик наличия факела горелки №4
b3X102 | Датчик наличия факела запальника горелки №10
b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10
b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18
b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18
b3X032 | Датчик наличия факела запальника горелки №3
b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3
b3X112 | Датчик наличия факела запальника горелки №11
b3X113 | Датчик наличия факела горелки №11
b3X172 | Датчик наличия факела запальника горелки №17
b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17
а3СН001 | Датчик загазованности СН4
а3СН002 | Датчик загазованности СН4
а3СН003 | Датчик загазованности СН4
а3СН004 | Датчик загазованности СН4
а3СО001 | Датчик загазованности СО
а3СО002 | Датчик загазованности СО
а3СО003 | Датчик загазованности СО
а3СО004 | Датчик загазованности СО
g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1
g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2
g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3
g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4
g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5
g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6
g3V071 | Клапан ПЗК-1 на горелке №7
g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8
g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9
g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10
g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11
g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12
g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13
g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14
g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15
g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16
g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17
g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18
g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19
g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20
g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1
g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2
g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3
g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4
g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5
g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6
g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7
g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8
g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9
g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10
g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11
g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12
g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13
g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14
g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15
g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16
g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17
g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18
g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19
g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20
g3V013 | Клапан СБ на горелке №1
g3V023 | Клапан СБ на горелке №2
g3V033 | Клапан СБ на горелке №3
g3V043 | Клапан СБ на горелке №4
g3V053 | Клапан СБ на горелке №5
g3V063 | Клапан СБ на горелке №6
g3V073 | Клапан СБ на горелке №7
g3V083 | Клапан СБ на горелке №8
g3V093 | Клапан СБ на горелке №9
g3V103 | Клапан СБ на горелке №10
g3V113 | Клапан СБ на горелке №11
g3V123 | Клапан СБ на горелке №12
g3V133 | Клапан СБ на горелке №13
g3V143 | Клапан СБ на горелке №14
g3V153 | Клапан СБ на горелке №15
g3V163 | Клапан СБ на горелке №16
g3V173 | Клапан СБ на горелке №17
g3V183 | Клапан СБ на горелке №18
g3V193 | Клапан СБ на горелке №19
g3V203 | Клапан СБ на горелке №20
g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1
g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2
g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3
g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4
g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5
g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6
g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7
g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8
g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9
g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10
g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11
g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12
g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13
g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14
g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15
g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16
g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17
g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18
g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19
g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20
а3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1
а3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2
а3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3
а3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4
а3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5
а3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6
а3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7
а3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8
а3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9
а3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10
а3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11
а3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12
а3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13
а3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14
а3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15
а3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16
а3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17
а3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18
а3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19
а3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20
а3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1
а3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2
а3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3
а3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4
а3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5
а3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6
а3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7
а3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8
а3M091 | Дутьевой вентилятор на горелке №9
а3M101 | Дутьевой вентилятор на горелке №10
а3M111 | Дутьевой вентилятор на горелке №11
а3M121 | Дутьевой вентилятор на горелке №12
а3M131 | Дутьевой вентилятор на горелке №13
а3M141 | Дутьевой вентилятор на горелке №14
а3M151 | Дутьевой вентилятор на горелке №15
а3M161 | Дутьевой вентилятор на горелке №16
а3M171 | Дутьевой вентилятор на горелке №17
а3M181 | Дутьевой вентилятор на горелке №18
а3M191 | Дутьевой вентилятор на горелке №19
а3M201 | Дутьевой вентилятор на горелке №20
g3V044 | Клапан запальника горелки №4
b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4
g3V104 | Клапан запальника горелки №10
b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10
g3V184 | Клапан запальника горелки №18
b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18
g3V034 | Клапан запальника горелки №3
b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3
g3V114 | Клапан запальника горелки №11
b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11
g3V174 | Клапан запальника горелки №17
b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17
g3V001 | Клапан продувки
g3V002 | Клапан продувки
g3sM001 | Регулятор давления газа в коллекторе
g3M001 | Задвижка газовая на входе в котел
w3M001 | Задвижка теплоносителя на входе в котел
w3M002 | Задвижка теплоносителя после котла
f3sM001 | Регулятор разрежения
f3sM002 | Регулятор разрежения
f3sM003 | Регулятор разрежения